2 КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Анализ структуры нагрузок автоматизированного участка воздушной линии

Для разработки алгоритмов управления автоматизированным участком ВЛ 6–10 кВ принципиальна не только схема сети и коммутационное оборудование, но и детальное представление о составе нагрузки. Структура нагрузки определяет допустимые сценарии отключения, необходимость резервирования, требования к времени восстановления и последствия аварий для потребителей.

Автоматизированный участок, как правило, обслуживает смешанный набор потребителей. На одной линии могут одновременно находиться коммунально-бытовые объекты, коммерческие и сельскохозяйственные потребители, технологические нагрузки промышленных предприятий и объекты, отключение которых недопустимо без создания рисков для людей или производственного процесса. Одинаковый по длительности перерыв приводит к разным последствиям в зависимости от категории потребителя.

С точки зрения режимного анализа нагрузка характеризуется установленной и фактической мощностью, суточной и сезонной неравномерностью, требованиями к непрерывности электроснабжения, чувствительностью к провалам напряжения и возможностью резервного питания. Для интеллектуального управления важна не абсолютная мощность потребителя, а цена последствий его отключения. Классификация должна сочетать технические, эксплуатационные и экономические критерии.

Таблица 2.1 – Характерные группы потребителей на автоматизированном участке ВЛ 6–10 кВ

| Группа потребителей | Примеры | Чувствительность к отключению |
| --- | --- | --- |
| Коммунально-бытовые | Жилые дома, освещение | Умеренная |
| Коммерческие | Торговые центры, офисы | Средняя |
| Сельскохозяйственные | Животноводческие фермы, насосные станции | Сезонная |
| Промышленные | Производственные линии | Высокая |
| Инфраструктурные | Водоснабжение, связь, системы безопасности | Критическая |

Проект SmartGrid Line ориентирован на две клиентские группы: сетевые компании и крупные промышленные предприятия с собственными сетями 6–10 кВ. Для сетевых компаний приоритет задаётся социальными последствиями отключения и нормативными показателями надёжности. Для промышленных предприятий на первый план выходит стоимость простоя технологического оборудования.

При проектировании алгоритмов селективного управления необходимо учитывать территориальное распределение нагрузок по секциям линии. Потребители в разных ответвлениях при одинаковой категории могут требовать различной логики управления в аварийном режиме. Если критическая нагрузка находится за повреждённым участком без альтернативного питания, алгоритм обязан минимизировать время её отключения за счёт быстрого секционирования и резервной схемы.

2.2 Критерии отнесения потребителей к обычным, приоритетным и критическим нагрузкам

Потребители автоматизированного участка разделяются на три группы: обычные, приоритетные и критические. Такая классификация позволяет алгоритмизировать очередность отключения и восстановления без неопределённости в аварийной ситуации. Каждая группа выделяется на основе устойчивого набора критериев, применимых и в сетевой компании, и в промышленной инфраструктуре.

Обычные нагрузки — электроприёмники, отключение которых на ограниченное время не создаёт опасных последствий для людей, процессов или безопасности. Для них допустим управляемый перерыв на период локализации повреждения. Коммунально-бытовые потребители, вспомогательные производственные узлы, административные здания относятся к этой группе.

Приоритетные нагрузки — потребители, отключение которых нежелательно. Их обесточивание вызывает существенные экономические потери, снижение качества технологического процесса или значимый общественный эффект. Допускается кратковременный перерыв с ускоренным восстановлением. Сюда относятся производственные линии с дорогостоящим запуском, водоснабжение, связь, социально значимые объекты.

Критические нагрузки характеризуются предельно жёсткими требованиями к непрерывности питания. Их отключение способно привести к угрозе жизни, потере управляемости объектом, нарушению систем безопасности или необратимым последствиям для производственного цикла. Для них предусматриваются приоритетное резервирование и минимальное время перерыва.

Таблица 2.2 – Критерии классификации нагрузок по приоритету электроснабжения

| Критерий | Обычная | Приоритетная | Критическая |
| --- | --- | --- | --- |
| Последствия отключения | Незначительные | Существенные потери | Угроза безопасности, аварии |
| Допустимое время перерыва | До нескольких часов | Минуты — десятки минут | Секунды или недопустим |
| Необходимость резервирования | Желательно | Обязательно с ускорением | Обязательно, постоянное |
| Очерёдность восстановления | Последняя | Вторая | Первая |

При отнесении потребителя к категории используется совокупность критериев: последствия перерыва, максимальная длительность отключения, технологическая инерция процесса, возможность резервирования, влияние на смежные системы, требования промышленной безопасности, стоимость простоя. Такой подход снижает риск произвольной классификации и обеспечивает формализацию алгоритма [7].

Категория потребителя может зависеть от времени суток, технологического состояния и сезона. Одна и та же нагрузка в период максимума производства может переходить из обычной в приоритетную. Базовая модель в данной работе строится на устойчивом приоритете, закреплённом в схеме электроснабжения.

Таблица 2.3 – Пример матрицы приоритетности потребителей

| Потребитель | Мощность, кВт | Категория | Допустимый перерыв |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой массив | 800 | Обычная | До 4 часов |
| Торговый центр | 500 | Обычная | До 2 часов |
| Водозаборная станция | 200 | Приоритетная | До 30 минут |
| Узел связи | 50 | Приоритетная | До 15 минут |
| Котельная | 300 | Критическая | Недопустим |
| Система вентиляции шахты | 150 | Критическая | Недопустим |

2.3 Формирование групп нагрузок для целей селективного управления и повышения надёжности электроснабжения

После установления критериев классификации формируются эксплуатационные группы, непосредственно используемые в алгоритме автоматики. Категории «обычная», «приоритетная» и «критическая» задают уровень значимости. Эксплуатационные группы определяют, каким образом эта значимость учитывается при секционировании, отключении, вводе резерва и восстановлении.

Для участка ВЛ 6–10 кВ целесообразно формировать группы с учётом электрической топологии, приоритетности питания и доступности резерва. Выделяются четыре группы: отключаемые обычные нагрузки; ограниченно отключаемые приоритетные; критические с обязательным приоритетом восстановления; критические, требующие постоянного резервирования.

Таблица 2.4 – Эксплуатационные группы нагрузок для селективного управления

| Группа | Описание | Действие автоматики |
| --- | --- | --- |
| Г1 — отключаемые обычные | Допускают перерыв без критических последствий | Отключаются в первую очередь |
| Г2 — ограниченно отключаемые | Кратковременный перерыв допустим | Ускоренное восстановление |
| Г3 — критические с приоритетом | Требуют быстрого восстановления | Приоритетный перевод на резерв |
| Г4 — критические с постоянным резервом | Перерыв недопустим | Автоматический ввод резерва (АВР) |

Группировка позволяет построить селективное управление как многошаговый процесс. Сначала система локализует повреждение по данным защит, ИКЗ и состояния аппаратов. Затем определяется, какие группы попадают в зону повреждения и какие можно сохранить за счёт обходной схемы. После этого автоматика выполняет коммутации, направленные на изоляцию дефекта и восстановление питания приоритетных и критических потребителей.

Такой подход даёт два преимущества. Во-первых, снижается избыточная зона отключения: отключаются не все потребители линии, а только связанные с повреждённым участком или временно выводимые без критических последствий. Во-вторых, сокращается время восстановления для значимых потребителей, что влияет на SAIDI и SAIFI и снижает эксплуатационные потери.

Для реализации селективного управления группы нагрузок должны быть увязаны с точками секционирования и логикой коммутационных аппаратов. Каждая группа сопоставляется с конкретными реклоузерами, РЦДУ и вариантами резервного питания. Только при такой связи возможен алгоритм, который выполняет физически реализуемые переключения в реальной сети.

Классификация нагрузок и формирование эксплуатационных групп — необходимая предпосылка для разработки алгоритмов автоматики. Без этой стадии невозможно обеспечить селективность отключения, рациональное использование резервов и экономически оправданное управление режимами сети. Результаты главы 2 формируют исходные требования для главы 3, где рассматриваются алгоритмы действий при КЗ и повреждениях.