5 ФОРМАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В УСТРОЙСТВАХ АВТОМАТИКИ

Переход от концептуальных схем автоматизации к реализуемым алгоритмам требует формализации логики управления. Настоящая глава посвящена представлению алгоритмов работы автоматики секционирования и резервирования в формах, пригодных для прямой реализации в релейной защите и программируемых логических контроллерах (ПЛК) [1].

Формализация выполнена в три этапа: построение таблиц состояний, разработка диаграмм переходов и составление псевдокода. Такой подход обеспечивает верифицируемость алгоритма на каждом уровне абстракции [2].

5.1 Представление алгоритмов работы автоматики в виде таблиц состояний

Табличное описание является базовым способом формализации дискретной логики. Каждое состояние системы S_i сопоставляется с условиями входа, набором выполняемых действий и условиями перехода к следующему состоянию [3].

Для распределительной сети 10 кВ выделено шесть характерных состояний автоматики:

S0 — нормальный режим. Все фидеры под напряжением, реклоузеры замкнуты, уставки токовых защит соответствуют расчётным значениям. Телеметрия поступает в SCADA с периодом 2–4 с.

S1 — обнаружение повреждения. Срабатывание токовой защиты или фиксация тока короткого замыкания (ИКЗ) свыше уставки. Формируется сигнал «Fault Detected» на уровне реклоузера.

S2 — отключение и АПВ. Реклоузер выполняет первичное отключение повреждённого участка. Запускается цикл автоматического повторного включения (АПВ). При успешном АПВ система возвращается в S0.

S3 — локализация повреждения. АПВ неуспешно. Определяются границы повреждённого участка по данным ИКЗ. Формируется команда на размыкание РСДУ для изоляции зоны.

S4 — резервное переключение. Повреждённый участок изолирован. Проверяется допустимость нагрузки на резервном фидере. При положительном результате подаётся напряжение через резервный ввод.

S5 — контроль восстановления. Резервное питание подано. Выполняется поэтапное включение потребителей в порядке приоритета: критические, приоритетные, нормальные. При стабильных параметрах система переходит в S0 [4].

Таблица 5.1 – Базовая таблица состояний алгоритма секционирования и резервирования

| Состояние | Условие входа | Действия | Выходной сигнал | Условие перехода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 Нормальный | Стабильные параметры сети | Мониторинг I, U, P; период опроса 2–4 с | SCADA: норма | I > I_уст → S1 |
| S1 Обнаружение повреждения | I > I_уст или сигнал ИКЗ | Фиксация параметров КЗ; подтверждение по телеметрии | Fault Detected; запись осциллограммы | Команда отключения → S2 |
| S2 Отключение + АПВ | Команда отключения реклоузера | Первичное отключение; запуск цикла АПВ (пауза 0,5–3 с) | Реклоузер: откл.; АПВ: статус | АПВ успех → S0; АПВ неуспех → S3 |
| S3 Локализация | АПВ неуспешно | Анализ ИКЗ; определение границ; команда РСДУ: откл. | РСДУ: откл.; границы зоны | Изоляция подтв. → S4 |
| S4 Резервное переключение | Изоляция подтверждена | Проверка резерва; контроль нагрузки; включение резерва | Резервный ввод: вкл.; нагрузка: допустима | Напряжение подано → S5 |
| S5 Контроль восстановления | Резерв подан | Включение потребителей по приоритету; контроль параметров | Статус потребителей; SCADA: восстановление | Стабильность 60 с → S0 |

Таблица 5.1 содержит полное описание логики переходов между состояниями. Каждая строка определяет единственный набор действий, что исключает неоднозначность при реализации в ПЛК. Время пребывания в состояниях S1–S3 составляет 0,1–5 с и определяется уставками релейной защиты [5].

5.2 Разработка диаграмм состояний и переходов для нормальных и аварийных режимов

Диаграмма состояний и переходов (State Transition Diagram, STD) представляет визуализацию таблицы 5.1 в виде ориентированного графа. Вершины графа — состояния S0–S5, дуги — переходы с указанием условий срабатывания [2].

Основной контур переходов имеет следующую структуру. Из начального состояния S0 переход в S1 происходит при поступлении сигнала повреждения (Fault Signal). Из S1 переход в S2 инициируется командой отключения реклоузера (Recloser Trip). Из S2 возможны два исхода: при успешном АПВ — возврат в S0, при неуспешном — переход в S3.

Из S3 после подтверждения изоляции повреждённого участка средствами РСДУ выполняется переход в S4. Из S4 при подаче напряжения по резервному фидеру — переход в S5. Из S5 при стабильных параметрах в течение 60 с — возврат в S0.

Разделение ответственности между уровнями управления определяется временными требованиями. Локальный уровень (реклоузер, терминал РЗА) обрабатывает переходы S1→S2→S0/S3 за время 0,1–5 с. Эти переходы выполняются автономно, без участия диспетчера [3].

Координированный уровень (SCADA, ПЛК подстанции) управляет переходами S3→S4→S5→S0. Время реакции составляет 5–60 с. На этом уровне проверяется допустимость резервного переключения по критерию загрузки трансформатора и пропускной способности линии [6].

Аварийный режим предусматривает дополнительный переход из любого состояния в S0 по команде диспетчера (аварийный возврат). Данный переход блокирует текущий алгоритм и фиксирует конфигурацию сети в текущем положении коммутационных аппаратов.

Граф переходов не содержит тупиковых вершин и обеспечивает возврат в S0 из любого состояния. Это свойство гарантирует завершаемость алгоритма при любом сценарии развития аварии [4].

На рисунке 5.1 представлена диаграмма состояний и переходов автоматики секционирования и резервирования. Диаграмма отражает все шесть состояний (S0–S5), условия переходов между ними и контур возврата в нормальный режим.

Рисунок 5.1 – Диаграмма состояний и переходов автоматики секционирования

5.3 Формирование псевдокода алгоритмов для реализации в релейной защите и программируемых логических контроллерах

Псевдокод представляет алгоритм в форме, максимально приближённой к программной реализации. Ниже приведён десятишаговый алгоритм секционирования и резервирования [5].

Шаг 1. Инициализация. Установить состояние S0. Запустить непрерывный мониторинг токов, напряжений и мощности по всем контролируемым присоединениям. Период опроса — 2 с.

Шаг 2. Обнаружение повреждения. При превышении тока уставки или поступлении сигнала ИКЗ перейти в S1. Подтвердить факт повреждения по данным телеметрии от смежных реклоузеров.

Шаг 3. Первичное отключение. Выдать команду отключения реклоузера, ближайшего к месту повреждения. Перейти в S2. Зафиксировать время отключения.

Шаг 4. Контроль АПВ. Если АПВ успешно (ток после включения не превышает уставки в течение 5 с), перейти в S0. Записать событие в журнал.

Шаг 5. Определение границ. АПВ неуспешно. По данным ИКЗ определить реклоузеры, ограничивающие повреждённый участок. Перейти в S3.

Шаг 6. Изоляция. Подать команду на размыкание РСДУ, ограничивающих повреждённый участок. Дождаться подтверждения отключения от каждого аппарата. Таймаут ожидания — 10 с.

Шаг 7. Проверка резерва. Запросить текущую загрузку резервного фидера. Рассчитать суммарную нагрузку, подлежащую переводу. Сравнить с допустимой нагрузкой трансформатора резервного источника.

Шаг 8. Резервное включение. Если резерв допустим — замкнуть нормально разомкнутый секционирующий аппарат, подать напряжение. Перейти в S4. Если резерв недопустим — сохранить текущую конфигурацию, направить уведомление диспетчеру.

Шаг 9. Восстановление нагрузки. Включать потребителей в порядке приоритета: критические (медицинские учреждения, водоснабжение), приоритетные (школы, котельные), нормальные (бытовые). Перейти в S5. Контролировать ток после каждого включения.

Шаг 10. Стабилизация. При стабильных параметрах сети в течение 60 с перейти в S0. Зафиксировать итоговую конфигурацию. Сформировать отчёт о событии для диспетчера [7].

Приведённый псевдокод реализуется в ПЛК на языке ST (Structured Text) стандарта IEC 61131-3 или в виде логических блоков терминала РЗА. Для обеспечения детерминированного времени отклика цикл обработки не должен превышать 10 мс [6].

Таблица 5.2 – Соответствие элементов алгоритма средствам реализации

| Элемент алгоритма | Средство реализации | Стандарт / протокол |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг I, U (шаг 1) | Терминал РЗА, ТТ, ТН | IEC 61850 (GOOSE) |
| Обнаружение КЗ (шаг 2) | Токовая защита реклоузера | Уставки МТЗ, ТО |
| Отключение (шаг 3) | Привод реклоузера | IEC 61850 (GOOSE) |
| Цикл АПВ (шаг 4) | Блок АПВ реклоузера | Настройка t_АПВ |
| Анализ ИКЗ (шаг 5) | ПЛК / SCADA | IEC 60870-5-104 |
| Управление РСДУ (шаг 6) | ПЛК подстанции | IEC 60870-5-104 |
| Контроль резерва (шаг 7) | SCADA, расчётный модуль | Уставки загрузки ТП |
| Включение резерва (шаг 8) | ПЛК + привод аппарата | IEC 61850 (GOOSE) |
| Приоритетное восст. (шаг 9) | SCADA, контроллер ТП | IEC 60870-5-104 |
| Стабилизация (шаг 10) | Терминал РЗА + SCADA | Таймер 60 с |

Таблица 5.2 показывает, что алгоритм распределён между устройствами разного уровня. Шаги 1–4 выполняются автономно на уровне реклоузера. Шаги 5–10 требуют координации через каналы телемеханики.

Таблица 5.3 – Матрица «состояние — входной сигнал — выходное действие»

| Состояние | Входной сигнал | Выходное действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | I > I_уст | Фиксация параметров КЗ | S1 |
| S1 | Подтверждение КЗ | Команда: откл. реклоузер | S2 |
| S2 | АПВ успешно | Запись в журнал | S0 |
| S2 | АПВ неуспешно | Запуск анализа ИКЗ | S3 |
| S3 | Изоляция подтверждена | Запрос резерва | S4 |
| S4 | Резерв допустим | Включение резервного ввода | S5 |
| S4 | Резерв недопустим | Уведомление диспетчера | S4 (ожидание) |
| S5 | Стабильность 60 с | Отчёт, фиксация конфигурации | S0 |

Матрица таблицы 5.3 является входным документом для программирования ПЛК. Каждая строка матрицы соответствует одному условному оператору в программе на языке ST. Общее число переходов — 8, что обеспечивает компактность и простоту верификации алгоритма [7].

Таким образом, в настоящей главе выполнена формализация алгоритмов управления автоматикой секционирования и резервирования. Представление в виде таблиц состояний, диаграмм переходов и псевдокода обеспечивает однозначность интерпретации и прямую реализуемость в устройствах релейной защиты и ПЛК.