ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы решена задача разработки алгоритмического обеспечения интеллектуальной линии SmartGrid Line для автоматизированного управления распределительными сетями 6–10 кВ.

В первой главе выполнен анализ современного состояния распределительных сетей среднего напряжения. Рассмотрена концепция Smart Grid применительно к сетям 6–10 кВ. Выявлены ключевые проблемы: высокий износ оборудования, длительные перерывы электроснабжения, отсутствие оперативной автоматики.

Во второй главе проведена классификация нагрузок на три категории: рядовые, приоритетные и критические. На основе классификации сформированы оперативные группы потребителей. Определены требования к времени восстановления для каждой категории.

В третьей главе разработаны алгоритмы реагирования на аварийные ситуации. Алгоритмы охватывают полный цикл: обнаружение повреждения, отключение повреждённого участка, автоматическое повторное включение, локализацию дефекта и восстановление питания неповреждённых участков.

В четвёртой главе резервирование рассмотрено как управляемый алгоритм реконфигурации сети. Отказ от статической альтернативной схемы в пользу динамического перераспределения потоков мощности позволяет повысить гибкость и надёжность электроснабжения.

В пятой главе результаты формализованы в виде таблиц состояний, диаграмм состояний и структурированного псевдокода. Формализация ориентирована на реализацию в среде ПЛК, устройств РЗА и SCADA.

В шестой главе выполнена оценка эффективности предложенных решений. Показано улучшение показателей SAIDI и SAIFI на 20–30 %. Время локализации и восстановления сокращается на 60–80 %. Эксплуатационные затраты снижаются на 30–50 %.

Поставленная цель работы достигнута. Полученные результаты применимы для пилотного внедрения на реальном объекте распределительной сети.

Перспективы дальнейших исследований включают: детальные расчёты токов короткого замыкания для всех конфигураций сети, построение цифрового двойника линии SmartGrid Line, разработку прототипа SCADA-интерфейса для оперативного управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). — 7-е изд. — М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. — 552 с.

2. Чернобровов, Н. В. Релейная защита энергетических систем / Н. В. Чернобровов, В. А. Семёнов. — М. : Энергоатомиздат, 1998. — 800 с.

3. Шнеерсон, Э. М. Цифровая релейная защита / Э. М. Шнеерсон. — М. : Энергоатомиздат, 2007. — 549 с.

4. Гуревич, В. И. Микропроцессорные релейные защиты электроэнергетических систем / В. И. Гуревич. — М. : Инфра-Инженерия, 2019. — 336 с.

5. Воропай, Н. И. Интеллектуальные электроэнергетические системы: концепция, состояние, перспективы / Н. И. Воропай, З. А. Стычинский // Автоматизация и IT в энергетике. — 2010. — № 3. — С. 15–21.

6. ГОСТ Р 56303–2014. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. — М. : Стандартинформ, 2015.

7. ГОСТ Р 59053–2020. Единая энергетическая система. Показатели качества функционирования распределительных электрических сетей. — М. : Стандартинформ, 2020.

8. ГОСТ 7.32–2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М. : Стандартинформ, 2017.

9. Федосеев, А. М. Релейная защита электроэнергетических систем / А. М. Федосеев, М. А. Федосеев. — М. : Энергоатомиздат, 1992. — 528 с.

10. Карапетян, И. Г. Справочник по проектированию электрических сетей / И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро. — М. : ЭНАС, 2012. — 376 с.

11. Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б. И. Кудрин. — М. : Интермет Инжиниринг, 2005. — 672 с.

12. Папков, Б. В. Надёжность электроснабжения / Б. В. Папков, А. Л. Куликов. — Н. Новгород : ННГТУ, 2018. — 360 с.

13. Илюшин, П. В. Перспективы развития релейной защиты и автоматики распределительных сетей с распределённой генерацией / П. В. Илюшин // Электричество. — 2020. — № 8. — С. 4–12.

14. Маркович, И. М. Режимы энергетических систем / И. М. Маркович. — М. : Энергия, 1969. — 352 с.

15. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения / В. А. Андреев. — М. : Высшая школа, 2008. — 639 с.

16. Фёдоров, А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий / А. А. Фёдоров, В. В. Каменева. — М. : Энергоатомиздат, 1984. — 472 с.

17. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации».

18. Концепция интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью / под ред. В. Е. Фортова, А. А. Макарова. — М. : ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2012. — 235 с.

19. Бухгольц, Б. М. Распределительные электрические сети с распределённой генерацией : обзор зарубежного опыта / Б. М. Бухгольц, Н. Фогт // Энергетик. — 2013. — № 2. — С. 36–40.

20. IEEE Std 1366–2012. IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices. — New York : IEEE, 2012.

21. Ополева, Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения : справочник / Г. Н. Ополева. — М. : Форум : ИНФРА-М, 2006. — 480 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Расширенная таблица состояний автоматики SmartGrid Line

Таблица А.1 – Расширенная таблица состояний автоматики

| Состояние | Входной сигнал | Действие | Выход | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 — Норма | Все параметры в допуске | Мониторинг токов, напряжений | Статус «Норма» в SCADA | S0 |
| S0 — Норма | I > I_уставка или U < U_мин | Фиксация момента, запуск таймера | Сигнал «Авария» в SCADA | S1 |
| S1 — Авария обнаружена | Таймер подтверждения истёк | Отключение выключателя повреждённого участка | Команда ОТКЛ на выключатель | S2 |
| S1 — Авария обнаружена | Параметры вернулись в норму | Сброс таймера | Отмена сигнала аварии | S0 |
| S2 — Участок отключён | Готовность к АПВ | Пауза АПВ, включение выключателя | Команда ВКЛ на выключатель | S3 |
| S3 — АПВ выполнено | Авария устранена | Подтверждение нормальной работы | Статус «Норма» в SCADA | S0 |
| S3 — АПВ выполнено | Авария повторилась | Окончательное отключение участка | Команда ОТКЛ, запуск локализации | S4 |
| S4 — Локализация | Границы дефекта определены | Секционирование, изоляция дефекта | Команды на секционные разъединители | S5 |
| S5 — Восстановление | Резерв доступен | Переключение на резервный источник | Команды реконфигурации | S0 |
| S5 — Восстановление | Резерв недоступен | Частичное восстановление по приоритетам | Питание критических нагрузок | S5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Структурированный псевдокод алгоритма

Шаг 1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. Загрузить конфигурацию сети: топологию, уставки защит, приоритеты нагрузок. Установить состояние S0 для всех контролируемых участков.

Шаг 2. ЦИКЛ МОНИТОРИНГА. В бесконечном цикле опрашивать датчики тока и напряжения на каждом контролируемом участке. Период опроса — 100 мс.

Шаг 3. ПРОВЕРКА УСТАВОК. Для каждого измерения сравнить значения тока и напряжения с уставками. Если I > I_уставка или U < U_мин, перейти к шагу 4.

Шаг 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АВАРИИ. Запустить таймер подтверждения (200 мс). Если по истечении таймера условие сохраняется, зафиксировать аварию. Если условие исчезло — вернуться к шагу 2.

Шаг 5. ОТКЛЮЧЕНИЕ. Сформировать команду на отключение выключателя повреждённого участка. Передать сигнал в SCADA. Перейти к шагу 6.

Шаг 6. АПВ. Выдержать паузу АПВ (3–5 с). Сформировать команду на включение выключателя. Проверить параметры после включения.

Шаг 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА АПВ. Если параметры в норме — перейти к шагу 2. Если авария повторилась — окончательно отключить участок, перейти к шагу 8.

Шаг 8. ЛОКАЛИЗАЦИЯ. По показаниям датчиков определить границы повреждённого участка. Отключить секционные разъединители для изоляции дефекта.

Шаг 9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Определить доступные резервные источники. Сформировать команды реконфигурации. Подать питание на неповреждённые участки в порядке приоритета: критические, приоритетные, рядовые.

Шаг 10. ЖУРНАЛИРОВАНИЕ. Записать в журнал событий: время аварии, тип повреждения, длительность перерыва, перечень переключений. Передать данные в SCADA для формирования отчёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сценарная таблица реагирования

Таблица В.1 – Сценарий реагирования: от повреждения до восстановления

| Шаг | Время | Событие | Действие системы | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | t = 0 с | КЗ на участке Л-3 | Датчик фиксирует I > 2·I_ном | Переход в S1 |
| 2 | t = 0,2 с | Подтверждение аварии | Таймер истёк, авария подтверждена | Переход в S2 |
| 3 | t = 0,3 с | Отключение В-3 | Команда ОТКЛ на выключатель В-3 | Участок обесточен |
| 4 | t = 3,3 с | АПВ | Команда ВКЛ на В-3 | Проверка параметров |
| 5 | t = 3,5 с | Авария повторилась | Окончательное ОТКЛ В-3 | Переход в S4 |
| 6 | t = 4,0 с | Локализация | Отключение СР-3а и СР-3б | Дефект изолирован |
| 7 | t = 5,0 с | Реконфигурация | Включение резервного ввода РВ-1 | Питание восстановлено |
| 8 | t = 5,5 с | Завершение | Запись в журнал, уведомление SCADA | Переход в S0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Матрица рисков проекта SmartGrid Line

Таблица Г.1 – Матрица рисков проекта

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отказ канала связи между ПЛК и SCADA | Средняя | Высокое | Резервный канал связи, автономный режим ПЛК |
| 2 | Ложное срабатывание защиты | Низкая | Высокое | Двухступенчатое подтверждение, адаптивные уставки |
| 3 | Некорректная топология сети в БД | Средняя | Высокое | Верификация при вводе, периодический аудит |
| 4 | Отказ секционного разъединителя | Низкая | Среднее | Резервная схема переключения, регулярное ТО |
| 5 | Перегрузка резервного ввода | Средняя | Среднее | Контроль допустимой нагрузки перед переключением |
| 6 | Кибератака на SCADA-систему | Низкая | Высокое | Сегментация сети, шифрование, аудит доступа |
| 7 | Недостаточная квалификация персонала | Средняя | Среднее | Программа обучения, тренажёр-симулятор |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Расширенное сравнение схем эксплуатации

Таблица Д.1 – Сравнение традиционной и интеллектуальной схем эксплуатации

| Параметр | Традиционная схема | SmartGrid Line |
| --- | --- | --- |
| Время обнаружения повреждения | 10–30 мин (звонок потребителя) | 0,1–0,2 с (автоматически) |
| Время локализации дефекта | 30–90 мин (выезд бригады) | 1–5 с (алгоритм секционирования) |
| Время восстановления питания | 1–4 ч | 5–30 с (автоматическая реконфигурация) |
| Способ резервирования | Статическая альтернативная схема | Динамическая реконфигурация |
| Учёт приоритетов нагрузок | Не предусмотрен | Трёхуровневая классификация |
| SAIDI (среднее) | 200–400 мин/год | 140–280 мин/год (снижение 20–30 %) |
| SAIFI (среднее) | 3–6 перерывов/год | 2–4 перерыва/год (снижение 20–30 %) |
| Эксплуатационные затраты | Базовый уровень | Снижение на 30–50 % |
| Необходимость выезда бригады | При каждом инциденте | Только при устойчивых повреждениях |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Функциональные требования к пилотному объекту

Таблица Е.1 – Функциональные требования к пилотному объекту

| № | Требование | Категория | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ФТ-01 | Непрерывный мониторинг токов и напряжений с периодом 100 мс | Мониторинг | Обязательно |
| ФТ-02 | Автоматическое обнаружение КЗ и замыканий на землю | Защита | Обязательно |
| ФТ-03 | Выполнение АПВ с настраиваемой паузой 1–10 с | Защита | Обязательно |
| ФТ-04 | Автоматическая локализация повреждённого участка | Автоматика | Обязательно |
| ФТ-05 | Реконфигурация сети с учётом приоритетов нагрузок | Автоматика | Обязательно |
| ФТ-06 | Передача данных в SCADA по протоколу IEC 61850 | Связь | Обязательно |
| ФТ-07 | Автономная работа ПЛК при потере связи с SCADA | Надёжность | Обязательно |
| ФТ-08 | Журналирование всех событий с точностью до 1 мс | Журналирование | Обязательно |
| ФТ-09 | Визуализация состояния сети в реальном времени | Интерфейс | Желательно |
| ФТ-10 | Формирование отчётов SAIDI/SAIFI за период | Аналитика | Желательно |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Дорожная карта пилотного внедрения

Таблица Ж.1 – Дорожная карта пилотного внедрения SmartGrid Line

| Этап | Срок | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектирование | Месяцы 1–2 | Выбор пилотного участка, проектирование схемы, спецификация оборудования | Проектная документация |
| 2. Закупка | Месяцы 3–4 | Закупка ПЛК, датчиков, коммутационных аппаратов, серверов SCADA | Оборудование на складе |
| 3. Монтаж | Месяцы 5–6 | Установка датчиков, ПЛК, каналов связи на пилотном участке | Смонтированная система |
| 4. Программирование | Месяцы 6–7 | Загрузка алгоритмов в ПЛК, настройка SCADA, конфигурация уставок | Настроенная система |
| 5. Тестирование | Месяцы 7–8 | Имитация аварий, проверка АПВ, локализации, реконфигурации | Протоколы испытаний |
| 6. Опытная эксплуатация | Месяцы 9–12 | Работа в параллельном режиме, сбор статистики, корректировка | Акт опытной эксплуатации |
| 7. Анализ результатов | Месяц 12 | Расчёт SAIDI/SAIFI, оценка экономического эффекта | Отчёт об эффективности |