СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

Глава 1. Воздушные линии распределительных сетей 6-10 кВ и вопросы их автоматизации	16

1.1 Назначение и место воздушных линий 6-10 кВ в системе электроснабжения	16

1.2 Конструктивные элементы воздушных линий 6-10 кВ	18

1.3 Условия эксплуатации и основные причины повреждений воздушных линий	21

1.4 Проблемы надежности и управляемости традиционных воздушных линий	23

1.5 Основные принципы автоматизации воздушных линий 6-10 кВ	25

1.6 Классификация устройств автоматизации распределительных сетей	29

1.7 Роль реклоузеров в автоматизированных распределительных сетях	32

1.8 Требования к автоматизированным участкам воздушных линий	36

Глава 2. Проектирование автоматизированного участка воздушной линии 6-10 кВ с применением реклоузеров РиМ-РВ	39

2.1 Исходные данные и предпосылки для проектирования автоматизированного участка	39

2.2 Обоснование применения реклоузеров РиМ-РВ на воздушных линиях 6-10 кВ	41

2.3 Выбор и размещение реклоузеров на автоматизированном участке воздушной линии	51

2.4 Разработка однолинейной схемы автоматизированного участка	57

Глава 3. Исследование эффективности автоматизации воздушной линии 6-10 кВ	68

3.1 Анализ режимов работы автоматизированного участка в нормальных и аварийных условиях	68

3.2 Оценка влияния применения реклоузеров на надежность электроснабжения	72

3.3 Экономическая оценка целесообразности внедрения автоматизации воздушной линии	76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	90

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	94

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АПВ - автоматическое повторное включение

ВЛ - воздушная линия

ИКЗ - информационно-коммуникационный заголовок

КЗ - короткое замыкание

МРЗ - микропроцессорная релейная защита

МТЗ - максимальная токовая защита

ОЗЗ - однофазное замыкание на землю

ПС - подстанция

ПУЭ - Правила устройства электроустановок

ТО - токовая отсечка

ТП - трансформаторная подстанция

ЦДП - центральный диспетчерский пункт

ENS - недоотпущенная электроэнергия

SAIDI - индекс средней продолжительности перерывов электроснабжения у потребителей

SAIFI - индекс средней частоты перерывов электроснабжения у потребителей

SCADA - система диспетчерского управления и сбора данных

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автоматизированный участок воздушной линии - участок распределительной сети, оснащенный реклоузерами и средствами телемеханики для автоматического выявления, локализации повреждений и восстановления питания неповрежденных секций

Воздушная линия 6-10 кВ - линия электропередачи среднего напряжения, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии между подстанциями и трансформаторными пунктами

Надежность электроснабжения - свойство системы электроснабжения обеспечивать подачу электроэнергии потребителям в требуемом объеме и с допустимой продолжительностью перерывов

Реклоузер - автоматический коммутационный аппарат наружной установки, предназначенный для отключения поврежденного участка сети, выполнения АПВ и секционирования воздушной линии

Секционирование сети - разделение линии на отдельные участки коммутационными аппаратами для ограничения зоны отключения и повышения надежности электроснабжения

Селективность защиты - согласованность работы защит, при которой при повреждении отключается только ближайший к месту аварии аппарат

Ток короткого замыкания - аварийный ток, возникающий при электрическом соединении точек сети с малым сопротивлением между собой или с землей

Фидер - отходящая линия распределительной сети, питающая группу потребителей или участок электрической сети

ВВЕДЕНИЕ

Развитие распределительных электрических сетей 6-10 кВ в современных условиях характеризуется ростом требований к надежности электроснабжения потребителей, снижению потерь электроэнергии и повышению уровня автоматизации процессов управления [1]. В распределительных сетях среднего напряжения значительную долю повреждений составляют короткие замыкания на воздушных линиях, обусловленные воздействием грозовых перенапряжений, ветровых и гололедных нагрузок, а также старением изоляции и влиянием растительности [2].

При этом традиционные схемы построения и эксплуатации воздушных линий зачастую не обеспечивают требуемых показателей надежности и скорости восстановления электроснабжения после аварийных ситуаций. Воздушные линии 6–10 кВ составляют более 1,5 млн км (около 45 % суммарной протяженности линий 0,4–110 кВ в России) и являются источником до 70 % всех нарушений электроснабжения в стране [13]. На каждые 100 км такой линии приходится до 30 отключений в год; суммарная продолжительность перерывов электроснабжения в России достигает 70–100 часов в год на потребителя, что почти вдвое превышает европейский уровень. По данным годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год, даже в частично автоматизированном регионе показатель SAIDI составил 4,46 ч/год при SAIFI = 1,67 отключения на точку поставки [25], тогда как стратегические цели группы ПАО «Россети» до 2030 года предусматривают достижение SAIDI = 2,4 ч/год.

Внедрение автоматизированных устройств коммутации и защиты, к числу которых относятся реклоузеры, является одним из наиболее эффективных средств повышения надежности распределительных сетей среднего напряжения.

Реклоузеры позволяют автоматически отключать поврежденные участки ВЛ, выполнять циклы автоматического повторного включения (АПВ) при переходных повреждениях и обеспечивать селективное разделение сети на фидеры и секции, что способствует уменьшению объемов недоотпущенной электроэнергии [3].

В современных условиях реклоузеры рассматриваются не только как элементы релейной защиты, но и как ключевые компоненты систем автоматизации распределительных сетей и цифровых подстанций.

Особую актуальность приобретает вопрос оптимального выбора типа и места установки реклоузеров на воздушных линиях 6-10 кВ с учетом структуры сети, режимов ее работы, наличия распределенных источников генерации и требований нормативно-технических документов.

При этом задача проектирования автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ относится к многокритериальным: необходимо учитывать как технические, так и экономические показатели, а также требования по селективности и чувствительности систем защиты [4].

В отечественной практике все большее распространение получают реклоузеры типа РиМ‑РВ, предназначенные для коммутации и защиты воздушных линий трехфазного переменного тока напряжением до 10 кВ и частотой 50 Гц.

Конструктивные и функциональные особенности данных устройств позволяют применять их как в качестве линейных выключателей, так и в роли секционирующих аппаратов с возможностью дистанционного управления и интеграции в SCADA‑системы.

Наличие измерительных модулей, развитых коммуникационных интерфейсов и поддержка различных протоколов связи обеспечивают возможность использования реклоузеров РиМ‑РВ в составе автоматизированных систем телемеханики распределительных сетей [5].

Актуальность рассматриваемой темы определяется совокупностью следующих факторов. Во‑первых, возрастанием требований к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии в распределительных сетях 6-10 кВ, обусловленным как нормативными документами, так и запросами потребителей.

Во‑вторых, необходимостью модернизации устаревших воздушных линий, построенных по традиционным схемам и не обеспечивающих требуемого уровня автоматизации и управляемости. После 2022 года ограничения в поставках зарубежного интеллектуального оборудования (в частности, реклоузеров NOJA Power серии OSM) обострили потребность в отечественных комплексных решениях, совместимых с действующей инфраструктурой российских сетей.

В‑третьих, расширением номенклатуры отечественного коммутационного оборудования, включая реклоузеры РиМ‑РВ, что создает предпосылки для импортонезависимого развития систем автоматизации распределительных сетей.

Объектом исследования в настоящей работе является участок распределительной электрической сети среднего напряжения с воздушными линиями 6-10 кВ. Предметом исследования выступают процессы функционирования и режимы работы автоматизированного участка воздушной линии 6-10 кВ при использовании реклоузеров РиМ‑РВ, включая требования к их размещению, настройкам и взаимодействию с другими элементами сети. Такой подход позволяет объединить вопросы схемотехнического проектирования, релейной защиты, автоматизации и эксплуатационной надежности в едином комплексном исследовании.

Целью работы является проектирование автоматизированного участка воздушной линии 6-10 кВ с применением реклоузеров РиМ‑РВ, обеспечивающего повышение надежности электроснабжения потребителей и улучшение технико‑экономических показателей работы распределительной сети.

С практической точки зрения проект SmartGrid-Line ориентирован на две основные группы потенциальных заказчиков: сетевые компании, эксплуатирующие распределительные сети 6–10 кВ, и крупные промышленные предприятия, имеющие собственные распределительные сети среднего напряжения. Для обеих групп ключевым результатом внедрения является сокращение времени перерывов электроснабжения, уменьшение объема аварийных переключений и повышение наблюдаемости режима сети.

В расширенной конфигурации решение рассматривается как комплекс средств автоматизации, в который, помимо реклоузеров, могут входить дистанционно управляемые разъединители, индикаторы короткого замыкания и SCADA-платформа. В настоящей ВКР расчетно обосновано ядро такого решения — автоматизированный участок линии с применением реклоузеров РиМ-РВ, обеспечивающих секционирование, функции АПВ, передачу телесигнализации и дистанционное управление.

Масштаб отраслевой задачи автоматизации подтверждается официальными данными ПАО «Россети». По итогам 2023 года группа управляла более 2,5 млн км линий электропередачи, при этом протяженность волоконно-оптических линий связи распределительного электросетевого комплекса составила 75,1 тыс. км. В годовом отчете компании цифровые каналы связи прямо рассматриваются как необходимое условие дистанционного управления и внедрения технологий интеллектуальной сети. Следовательно, повышение наблюдаемости и управляемости распределительных сетей 6–10 кВ остается актуальной инженерной и организационной задачей.

Развитие методов проектирования и модернизации распределительных сетей 6-10 кВ в последние годы тесно связано с совершенствованием алгоритмов работы реклоузеров и общим повышением уровня автоматизации. Во многих исследованиях акцент делается на совершенствовании функции автоматического повторного включения, в том числе за счет фазо‑управляемых алгоритмов, позволяющих выбирать момент включения с учетом фазового угла напряжения и тем самым снижать динамические перенапряжения и токи при АПВ [1]. Это способствует уменьшению электродинамических и термических нагрузок на оборудование и повышает устойчивость работы сети при переходных процессах. Для проектирования автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ с реклоузерами РиМ‑РВ подобные подходы особенно важны, поскольку позволяют заложить в алгоритмы работы устройств такие режимы, которые минимизируют негативное воздействие повторных включений на линию и присоединенные к ней потребители.

Одновременно развивается направление адаптивной релейной защиты и автоматизации распределительных сетей, ориентированное на будущие интеллектуальные сети и микросети. Рост доли распределенной генерации, управляемых нагрузок и накопителей энергии приводит к значительным изменениям профилей нагрузки и потоков мощности, что делает традиционные, статически настроенные защитные устройства малоэффективными. В этих условиях реклоузеры рассматриваются как элементы более сложной адаптивной архитектуры, в которой уставки и логика работы могут динамически изменяться в зависимости от текущего состояния сети [2]. Для автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ с применением реклоузеров РиМ‑РВ это означает необходимость учитывать возможность будущего развития сети и интеграции устройств в адаптивные системы защиты и автоматики.

Существенное внимание уделяется развитию методов комплексной оценки надежности распределительных сетей с учетом применения средств автоматизации и распределенной генерации. В современных моделях надежности учитываются показатели SAIDI, SAIFI и ENS, а также особенности поведения источников при провалах напряжения и аварийных режимах [3]. Показано, что рациональное размещение автоматических коммутационных аппаратов, включая реклоузеры и секционирующие устройства, позволяет значительно улучшить показатели надежности при условии корректного выбора мест установки и параметров настройки. Для рассматриваемого участка ВЛ 6-10 кВ такие методы могут использоваться как основа для формулирования целевых критериев, по которым сравниваются различные варианты схем с реклоузерами РиМ‑РВ.

Отдельный пласт исследований посвящен оптимизации размещения секционирующих аппаратов и реклоузеров в сетях среднего напряжения с целью снижения недоотпущенной электроэнергии [5]. В рамках этих работ формируется целевая функция, ориентированная на минимизацию ENS, которая отражает суммарные потери потребителей от перерывов электроснабжения за расчетный период. Моделирование различных вариантов размещения устройств показывает, что даже при ограниченном количестве аппаратов возможно существенное сокращение зоны отключения и уменьшение длительности перерывов электроснабжения для значительной части потребителей [4]. Важным направлением является постановка задачи в виде смешанно‑целочисленных оптимизационных моделей, где в качестве переменных выступают места установки реклоузеров, секционализаторов и разъединителей, а ограничения учитывают технические характеристики линий, допустимые токи короткого замыкания и возможности маневрирования нагрузкой. Такие модели позволяют одновременно учитывать технические и экономические аспекты, что особенно важно при модернизации существующих воздушных линий 6-10 кВ [6].

Для решения задач размещения реклоузеров в распределительных сетях широко используются различные алгоритмы. В ряде работ применяется, например, алгоритм, позволяющий находить близкие к оптимальным варианты конфигурации сети с учетом показателей надежности и стоимостных критериев при большой размерности задачи [7]. В других исследованиях используется метод кросс‑энтропии, ориентированный на минимизацию показателей недоотпущенной энергии с учетом множества сценариев повреждений и результатов Монте‑Карло моделирования [8]. Применение таких методов позволяет искать рациональные схемы размещения реклоузеров в условиях сложного рельефа сети и ограниченных инвестиционных ресурсов. Для проектирования автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ эти подходы могут быть адаптированы к выбору оптимальных точек установки реклоузеров РиМ‑РВ по критериям надежности и экономической эффективности.

В современных работах активно исследуются вопросы координации защиты и реконфигурации распределительных сетей, особенно в присутствии распределенной генерации. Показано, что изменение схемы сети, переключение фидеров и изменение направлений потоков мощности существенно влияют на селективность и чувствительность традиционных защит, что требует разработки специализированных алгоритмов координации устройств, включая реклоузеры [5]. Для автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ это означает необходимость учитывать возможные режимы переключений и резервирования при выборе схемы, мест установки реклоузеров и их уставок. Подобные решения позволяют добиваться устойчивой работы сети как в нормальных, так и в послеаварийных режимах при изменяющейся конфигурации.

Часть исследований выходит за рамки чисто технического анализа и рассматривает задачи планирования развития распределительных сетей с использованием реклоузеров с позиций теории игр и стоимостной оценки эффектов [9]. В таких работах конфигурация сети с автоматическими коммутационными устройствами рассматривается как результат компромисса между затратами на модернизацию, требованиями по надежности и экономическими интересами различных участников, в том числе сетевых компаний и потребителей [10]. Используются критерии, включающие стоимость недоотпущенной электроэнергии, ущерб от перерывов электроснабжения и капитальные затраты на внедрение оборудования. Показано, что даже при ограниченном количестве реклоузеров можно добиться значимого снижения совокупных потерь, если устройства размещаются в наиболее «чувствительных» к отказам точках сети [11]. Для проектирования автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ с применением реклоузеров РиМ‑РВ такие подходы позволяют увязать технические решения по выбору схемы и мест установки с экономическим обоснованием эффективности проекта.

Для количественной оценки эффекта от установки реклоузеров используются стандартные индексы надежности распределительных систем. Индекс средней продолжительности перерывов у потребителей SAIDI рассчитывается по выражению [23]:

SAIDI=[Σi(Ni·ti)]Nt,	(1.1)

где N_i — число потребителей i-го участка фидера, шт.;

t_i — среднее время восстановления одного устойчивого повреждения, ч.;

N_t — общее число потребителей фидера, шт.

Индекс средней частоты перерывов SAIFI определяется формулой:

SAIFI=[Σini]Nt,	(1.2)

где n_i — количество отключений потребителей i-го участка фидера;

N_t — общее число потребителей фидера, шт.

В исходной схеме воздушной линии 6-10 кВ до автоматизации по трассе линии установлено ограниченное количество коммутационных аппаратов, как правило, только питающий выключатель на подстанции и минимум секционирующих устройств. При возникновении короткого замыкания на любом участке линии отключается весь фидер, что приводит к полному обесточению всех присоединенных потребителей до момента локализации и устранения повреждения. Такая конфигурация характеризуется значительными значениями показателей SAIDI (1) и SAIFI (2), поскольку единичное повреждение вызывает длительный и массовый перерыв электроснабжения.

В автоматизированной схеме той же ВЛ после установки реклоузеров линия делится на несколько секций, каждая из которых защищается отдельным аппаратом с функциями АПВ и дистанционного управления. При повреждении реклоузер, ближайший к месту короткого замыкания, выполняет отключение, локализуя аварийный участок, в то время как неповрежденные секции линии остаются под напряжением или быстро перепитываются за счет переключений по обходным связям. Это позволяет существенно уменьшить число потребителей, испытывающих перерыв электроснабжения, и сократить его продолжительность, снижая тем самым значения SAIDI и SAIFI по сети.

Таким образом, автоматизация воздушной линии за счет применения реклоузеров приводит к уменьшению зоны отключения, ускорению восстановления питания и повышению гибкости режимов работы сети, что напрямую отражается на показателях надежности и качества электроснабжения.

Обобщение результатов проведенных исследований показывает, что в мировой практике сформирован широкий спектр методов оптимизации размещения реклоузеров и других коммутационных аппаратов, а также оценки надежности и экономической эффективности решений. При этом большинство моделей ориентировано на обобщенные типы оборудования и универсальные структуры распределительных сетей, без учета особенностей конкретных типов реклоузеров и специфики нормативной базы отдельных стран. В этих условиях актуальной задачей становится адаптация существующих методик к условиям российских распределительных сетей 6-10 кВ и применение их к проектированию автоматизированных участков воздушных линий с использованием реклоузеров РиМ‑РВ, что позволяет сочетать современные научные подходы с требованиями отечественных стандартов и практики эксплуатации.

Для достижения поставленной цели в работе предусматривается решение следующих задач:

— анализ исходных данных и характеристик ВЛ 6-10 кВ;

— рассмотрение требований нормативных документов к проектированию и эксплуатации воздушных линий;

— обоснование применения реклоузеров РиМ‑РВ в рассматриваемой сети;

— определение рациональных мест установки реклоузеров;

— разработка однолинейной схемы автоматизированного участка;

— выполнение расчетов токов короткого замыкания и проверка корректности выбора оборудования.

Указанный комплекс задач охватывает основные этапы инженерного проектирования автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов при проектировании и модернизации реальных распределительных сетей 6-10 кВ, в том числе в части выбора схемы секционирования, мест установки реклоузеров и оценки ожидаемого эффекта от их внедрения.

Разработанная однолинейная схема автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ с применением реклоузеров РиМ‑РВ и результаты расчетов токов короткого замыкания могут быть использованы при подготовке проектной и эксплуатационной документации, а также при обосновании инвестиций в реконструкцию действующих сетей. Кроме того, предложенные подходы к анализу режимов работы линии и оценке надежности могут служить основой для дальнейших исследований, направленных на развитие цифровых технологий и интеллектуальных систем управления распределительными сетями.

Таким образом, проектирование автоматизированного участка воздушной линии 6-10 кВ с применением реклоузеров РиМ‑РВ является актуальной и практически значимой задачей, отвечающей современным тенденциям развития распределительных электрических сетей и требованиям по повышению их надежности и эффективности.

Решение данной задачи позволит сформировать комплексные технические решения, направленные на улучшение показателей работы сети, снижение последствий аварийных ситуаций и создание основы для дальнейшей цифровизации распределительного электросетевого хозяйства.

Глава 1. Воздушные линии распределительных сетей 6-10 кВ и вопросы их автоматизации

1.1 Назначение и место воздушных линий 6-10 кВ в системе электроснабжения

Воздушные линии электропередачи напряжением 6–10 кВ являются основной составляющей распределительных электрических сетей Российской Федерации и обслуживают как городские, так и сельские потребители. По состоянию на 2023 год, общая протяженность воздушных линий 6–10 кВ в России превышает 1,8 млн км, что представляет собой наибольший процент от всего парка воздушных линий среднего напряжения. Эти линии образуют разветвленную сетевую структуру, пронизывающую практически всю территорию страны и обеспечивающую надежное электроснабжение промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов, жилых кварталов и административных центров [1], [2].

В иерархии системы электроснабжения воздушные линии 6–10 кВ занимают промежуточное положение между подстанциями высшего напряжения и трансформаторными подстанциями низшего напряжения. Питание на распределительные сети поступает с подстанций 35/10 кВ, 110/10 кВ или 220/10 кВ, где напряжение высшего уровня снижается до 10 кВ (или 6 кВ в некоторых регионах). Затем через воздушные линии энергия передается на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, где осуществляется окончательное понижение напряжения для подключения низковольтных потребителей. Такая иерархическая структура позволяет оптимизировать передачу электроэнергии, минимизируя потери и обеспечивая экономическую эффективность электроснабжения [1].

По назначению и условиям эксплуатации воздушные линии 6–10 кВ классифицируются на городские, сельские и промышленные. Городские линии характеризуются высокой плотностью нагрузки, ограниченной площадью застройки и требованиями к эстетическому виду сетевой инфраструктуры. Сельские линии прокладываются на значительные расстояния (до 50 км и более) с относительно низкой плотностью потребителей и подвергаются воздействию более суровых климатических условий. Промышленные линии соединяют подстанции с предприятиями и проектируются с учетом специфических требований производства, включая пиковые нагрузки и надежность электроснабжения [2], [3].

Топология построения воздушных линий 6–10 кВ определяется схемой электрической сети и может быть радиальной, магистральной или петлевой. При радиальной схеме от подстанции отходит несколько независимых фидеров, каждый из которых питает определенную группу потребителей; такая схема проста в исполнении и защите, но обладает низкой надежностью, так как повреждение на линии приводит к отключению всех потребителей участка. Магистральная (последовательная) схема предусматривает соединение нескольких подстанций в цепь, что повышает гибкость, но усложняет защиту. Петлевая схема (замкнутая сеть) наиболее надежна, так как потребители могут питаться по двум направлениям, однако требует установки дополнительного коммутационного оборудования и дороже в реализации [3].

Технические характеристики воздушных линий 6–10 кВ нормируются ПУЭ (Правила устройства электроустановок) 7-го издания и соответствующими ГОСТами. Номинальное напряжение составляет 6 или 10 кВ; сечение проводов варьируется от 16 до 240 мм² в зависимости от передаваемой мощности. Длина отдельной линии в сельской местности может достигать 50 км, в городе — как правило, 10–20 км. Нагрузочная способность линии определяется термической стойкостью проводников и зависит от материала провода; например, для алюминиевых проводов АС сечением 70 мм² допустимый длительный ток составляет около 160–180 А при условии естественного охлаждения. Требования к электромагнитной совместимости и к качеству электроэнергии регулируются ГОСТ 32144–2013 и ГОСТ Р 50571.5.52–2011 [1], [2].

Нормативная база проектирования и эксплуатации воздушных линий 6–10 кВ включает ПУЭ 7-е издание (издание 2003 года с изменениями и дополнениями), межгосударственные стандарты (ГОСТ), а также отраслевые технические решения, разработанные ПАО «Россети» и другими сетевыми организациями. Особое значение имеют документы, регулирующие требования к проводам (ГОСТ 839–80, ГОСТ Р МЭК 61089–2009), изоляторам, опорным конструкциям и заземляющим устройствам. При проектировании и модернизации сетей требуется строгое соответствие этим нормам, что обеспечивает безопасность, надежность и долговечность воздушных линий [1], [2], [3].

1.2 Конструктивные элементы воздушных линий 6-10 кВ

Основной несущей конструкцией воздушной линии является опора, которая выдерживает вес проводов, изоляторов и линейной арматуры, а также дополнительные нагрузки от ветра, гололеда и других внешних воздействий. По материалу изготовления опоры подразделяются на железобетонные, деревянные и металлические. Железобетонные опоры (марки СВ110–3.5, СВ164–8 и др.) обладают высокой надежностью, длительным сроком службы (40–50 лет) и хорошей устойчивостью к коррозии, однако требуют специальной техники для монтажа. Деревянные опоры дешевле и проще в установке, но подвержены гниению и требуют регулярной обработки химикатами; их срок службы составляет 20–30 лет. Металлические опоры обладают малыми размерами поперечного сечения и длительным ресурсом, но требуют защиты от коррозии [4], [5].

По назначению опоры классифицируются на промежуточные (основной тип, расстояние между которыми 40–50 м), анкерные (воспринимают натяжение проводов и устанавливаются в местах изменения трассы или уклона), угловые (размещаются на поворотах линии под углом 45° и более), концевые (располагаются в начале и конце линии), и специальные (для пересечения препятствий, дорог, водных объектов). Количество опор на одном километре линии зависит от типа местности и может варьироваться от 20 до 30 штук. Фундаменты опор проектируются с учетом грунтовых условий и могут быть свайными, ленточными или столбчатыми [4].

Провода воздушных линий 6–10 кВ выполняются из алюминия или сталеалюминиевых сплавов и подразделяются на неизолированные и защищенные. Неизолированные провода марок АС (алюминиевый) и АСС (сталеалюминиевый) используются традиционно и имеют маркировку согласно ГОСТ 839–80; их сечения варьируются от 16 до 240 мм². Защищенные провода (СИП–3, ВЛЗ) покрыты слоем изоляции и в последние годы получают все более широкое распространение благодаря высоким показателям надежности. Провода СИП–3 (самонесущий изолированный провод 3-го поколения) имеют сечения 35–120 мм² и используются в городских сетях, где требуется снижение электромагнитного излучения и уменьшение вероятности перекрытия изоляции при гололеде. Преимущества защищенных проводов включают снижение величины емкостного тока при однофазном замыкании на землю, повышение помехоустойчивости сети и улучшение условий работы при гололедных и грозовых явлениях [5], [6].

Изоляция воздушных линий обеспечивается системой изоляторов, устанавливаемых между проводом и опорой. Основные типы изоляторов — штыревые (ШФ, ПС) и подвесные (П70Е, П110Е). Штыревые изоляторы монтируются непосредственно на опору и используются в основном в сетях напряжением до 10 кВ. Подвесные изоляторы собираются в гирлянды и применяются на более высоких напряжениях или при повышенных требованиях к надежности. Стеклянные изоляторы (ПС70Е, ПС110Е) обладают высокой механической прочностью и долговечностью, полимерные изоляторы легче и компактнее, но менее долговечны. Требования к электрической прочности изоляции, ее стойкости к загрязнению и влаге определены в ГОСТ Р 50571.5.52–2011 и ПУЭ; для сетей 10 кВ, как правило, используются изоляторы на напряжение испытания не менее 50 кВ [5].

Линейная арматура включает в себя разнообразное оборудование, необходимое для крепления и управления проводами. Натяжные зажимы (НС, НСО) служат для закрепления проводов на анкерных опорах и выдерживают полное натяжение провода. Поддерживающие зажимы (ПГ) используются на промежуточных опорах и позволяют проводу скользить при изменении натяжения. Гасители колебаний (вибрационные демпферы ГПП) предотвращают резонансные колебания проводов, вызываемые ветром. Разрядники вентильные (РВО–10) защищают изоляцию от грозовых перенапряжений и устанавливаются на линиях в районах с повышенной грозовой активностью. Все элементы линейной арматуры должны соответствовать требованиям ПУЭ и обеспечивать электробезопасность [4], [5].

Заземляющие устройства опор воздушных линий являются важным элементом защиты от прямых ударов молнии и обеспечивают безопасность обслуживающего персонала. Согласно ПУЭ 2.5.52–2.5.55, сопротивление заземляющего устройства одиночной опоры в ненаселенной местности не должно превышать 30 Ом, а в населенной местности — 10 Ом. Заземляющие устройства выполняются из горячеоцинкованной стали и включают вертикальные электроды (штыри) и горизонтальные токопроводящие полосы, соединяющие соседние опоры. Периодическое измерение сопротивления заземления входит в программу плановой диагностики сетевой инфраструктуры [4], [5].

1.3 Условия эксплуатации и основные причины повреждений воздушных линий

Воздушные линии 6–10 кВ эксплуатируются в разнообразных климатических условиях, типичных для Российской Федерации, что предъявляет повышенные требования к механической прочности и электрической надежности конструкций. Согласно ПУЭ (раздел 2.5.52–2.5.55), основные климатические параметры, которые необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации, включают скоростной напор ветра, гололедную нагрузку и температурный диапазон. Скоростной напор ветра на территории Европейской части России составляет в среднем 15–35 м/с в зависимости от региона; для Северной Европейской части и Уральских регионов этот показатель может быть выше. Гололедная нагрузка варьируется от 0,5 кг/м для южных районов до 4 кг/м для центральных и северных областей; при гололедном образовании толщина льда на проводе может достигать 3–5 см, что значительно увеличивает механическое напряжение. Температурный диапазон, при котором должна обеспечиваться надежная работа, составляет от –55°С в зимний период до +45°С в летний, что требует выбора материалов с низким температурным коэффициентом линейного расширения [7], [8].

Грозовая опасность является одним из основных факторов риска для воздушных линий, особенно в летний период. Число грозовых часов на территории Европейской части России варьируется от 20 часов в год в северных районах до 80 часов в год в южных регионах (по данным метеорологических наблюдений). Грозовые перенапряжения могут достигать значений 500–1000 кВ и превышать изоляционную способность стандартных изоляторов; попадание молнии или возникновение грозовых импульсов в системе приводит к перекрытию изоляции и короткому замыканию. Удельная грозовая активность определяется как число грозевых часов, деленное на протяженность линии, и используется для оценки вероятности грозовых повреждений. Для защиты от грозовых воздействий используются разрядники и грозозащитные тросы; эффективность грозозащиты оценивается по величине числа грозовых перекрытий на 100 км линии в год [7], [8].

Статистика повреждений воздушных линий, собираемая российскими сетевыми компаниями (ПАО «Россети», МУПи МГУП), показывает, что в среднем 70–80% от общего количества аварий в распределительных сетях приходится на воздушные линии 6–10 кВ. Из числа повреждений на воздушных линиях однофазные замыкания на землю (КЗ) составляют 30–40%, двухфазные и трехфазные КЗ — 15–25%, механические повреждения (разрывы проводов, падение опор) — 10–15%, прочие виды повреждений — 15–20%. Эта статистика подчеркивает значимость вопроса повышения надежности и совершенствования методов защиты воздушных линий [8], [9].

Основные причины повреждений воздушных линий 6–10 кВ можно классифицировать по происхождению. Механические повреждения (гололед, ветер, падение деревьев, обрывы проводов и опор) составляют 35–40% от всех отказов и наиболее часто встречаются в сельской местности. Электрические повреждения, вызванные перекрытием изоляции при прямом попадании молнии или возникновении перенапряжений, составляют 20–25% случаев. Повреждения, обусловленные естественным старением изоляционного материала, коррозией металлических конструкций и износом механических компонентов, составляют 15–20%. Прочие причины (включая аварии на смежных объектах сетевой инфраструктуры, внешние воздействия) составляют оставшиеся 15–25%. Своевременное плановое обслуживание, диагностика и модернизация оборудования позволяют существенно снизить количество отказов [8], [9].

Важной особенностью повреждений воздушных линий 6–10 кВ является их классификация на переходные и устойчивые. Переходные повреждения характеризуются тем, что после их возникновения и отключения линии от источника питания дефект самоустраняется без какого-либо вмешательства (например, при однофазном замыкании на землю через дугу в точке контакта провода с деревом дуга гаснет после отключения питания и линия восстанавливает изоляцию). Устойчивые повреждения требуют ремонтных работ для восстановления (механические разрывы проводов, повреждения изоляции, падение опор). По данным исследований, 70–80% коротких замыканий на воздушных линиях 6–10 кВ являются переходными и могут быть успешно устранены посредством автоматического повторного включения (АПВ) без привлечения оперативного персонала [7], [8].

1.4 Проблемы надежности и управляемости традиционных воздушных линий

Надежность электроснабжения оценивается набором количественных показателей, которые устанавливают связь между временем отключения и его последствиями для потребителя. Основными показателями надежности распределительных сетей являются SAIDI (System Average Interruption Duration Index), SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) и ENS (Energy Not Supplied). SAIDI измеряется в часах в год и показывает среднее время отключения на одного потребителя; SAIFI выражается в количестве отключений в год на одного потребителя; ENS измеряется в кВт·ч и отражает объем электроэнергии, который не был отпущен потребителям вследствие повреждений сетевой инфраструктуры [10], [11].

Показатели SAIDI и SAIFI используются для количественной оценки надежности электроснабжения и позволяют сопоставлять различные схемы построения распределительной сети. Для воздушных линий 6–10 кВ эти показатели удобны тем, что отражают как продолжительность перерывов, так и частоту отключений у потребителей [10], [11].

По данным годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год, в частично автоматизированном регионе SAIDI составил 4,46 ч/год при SAIFI = 1,67 отключения на точку поставки; число технологических нарушений снизилось на 6,8 % и достигло 13 364 аварий в сети 0,4 кВ и выше [25]. Для сравнения: стратегическая программа ПАО «Россети» предусматривает достижение к 2030 году целевых показателей SAIDI = 2,4 ч/год и SAIFI = 0,92 отк./год. В неавтоматизированных участках городских сетей SAIDI может достигать 27 ч/год при SAIFI = 4,5 отк./год, что в 11 раз превышает целевое значение [26].

Основная проблема традиционных схем распределительных сетей состоит в отсутствии встроенных функций автоматического секционирования и управления. При возникновении повреждения на одном участке линии срабатывает защита на головной подстанции, что приводит к отключению всей линии. Локализация аварии и восстановление питания выполняются вручную: при отсутствии телемеханики оперативный персонал объезжает трассу для выявления места повреждения, что занимает от 3 до 24 часов в зависимости от протяженности линии, погодных условий и доступности трассы [10], [11]. На протяжении всего этого времени обесточены не только поврежденная секция, но и все потребители линии за местом повреждения.

Экономические последствия перерывов электроснабжения обычно оцениваются через удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии. Для европейской части России в учебно-методической литературе для расчетов распределительных сетей рекомендуется диапазон 18…27 руб./кВт·ч. Этот показатель учитывает как ущерб потребителя, так и затраты энергосистемы, связанные с ремонтом и восстановлением электроснабжения [30].

Проблема управляемости традиционных воздушных линий связана с отсутствием дистанционного управления коммутационными аппаратами и телемеханических систем. Секционирующие разъединители устанавливаются на линиях, однако все операции по их управлению выполняются вручную с применением изолирующих штанг, что требует физического присутствия оперативного персонала на месте разъединителя. В период неблагоприятных погодных условий — сильного ветра, гололеда, грозовой деятельности — проведение таких операций становится небезопасным и неэффективным. Отсутствие информационной связи между объектами сетевой инфраструктуры не позволяет оперативно выявлять развивающиеся дефекты и принимать профилактические меры [10], [11]. Дополнительным сдерживающим фактором является ограниченная доступность зарубежных комплексных решений по автоматизации ВЛ: импортные реклоузеры (NOJA Power серии OSM, ранее применявшиеся ПАО «Россети») требуют специализированного технического обслуживания и поставки запасных частей, а после 2022 года их доступность на российском рынке существенно сократилась, что обострило потребность в отечественных решениях, совместимых с действующей инфраструктурой.

Неравномерность оснащения распределительных сетей средствами удаленного наблюдения и управления подтверждается официальными материалами ПАО «Россети». По итогам 2023 года протяженность волоконно-оптических линий связи распределительного электросетевого комплекса составила 75,1 тыс. км, при этом сама компания связывает дальнейшее развитие цифровых каналов связи с внедрением технологий интеллектуальной сети и дистанционного управления. Это означает, что задача оснащения сетей 6–10 кВ средствами телемеханики, локализации повреждений и удаленного управления в отрасли остается практически значимой.

1.5 Основные принципы автоматизации воздушных линий 6-10 кВ

Концепция автоматизации распределительных электрических сетей базируется на трех основных принципах: секционирование линии, автоматическое восстановление питания и дистанционное управление коммутационными аппаратами. Эти принципы в совокупности обеспечивают возможностьк уменьшению продолжительности отключений, снижению объема недоотпущенной электроэнергии и повышению показателей надежности до уровней, требуемых современными стандартами качества электроснабжения. Автоматизация воздушных линий 6–10 кВ получила наиболее широкое распространение в странах Европы и в Японии, где показатели надежности достигают SAIDI менее 1 часа в год для городских сетей [13], [14].

Принцип секционирования основан на разделении длинной линии на несколько участков (секций) посредством установки автоматических коммутационных аппаратов (реклоузеров, секционализаторов, автоматических разъединителей). При повреждении на одном из участков срабатывает защита головного выключателя подстанции и отключает всю линию. После отключения питания автоматический коммутационный аппарат (реклоузер или секционализатор), расположенный вблизи места повреждения, выполняет функцию локализации — он отделяет поврежденный участок от остальной линии. Затем головной выключатель или другие реклоузеры, расположенные выше по ходу тока, восстанавливают питание неповрежденных участков (т. е. всех потребителей, находящихся между подстанцией и локализирующим аппаратом, а также между локализирующим аппаратом и конечным потребителем, если имеется параллельное питание). Таким образом, при наличии N секционирующих устройств продолжительность отключения неповрежденных участков сокращается примерно в N раз [13], [14], [15].

Функция автоматического повторного включения (АПВ) предназначена для устранения переходных повреждений без участия оперативного персонала. При возникновении короткого замыкания защита отключает линию, затем происходит выдержка времени (обычно 0,5–5 секунд), в течение которой предполагается самоустранение дефекта, и автоматический коммутационный аппарат вновь замыкает контакты, восстанавливая питание. Если дефект устранился (что характерно для 70–80% повреждений), питание восстанавливается и линия возвращается в нормальный режим. Если же повреждение остается (устойчивое повреждение), то происходит повторное срабатывание защиты и повторное отключение. Современные реклоузеры обладают функцией многократного АПВ (однократное АПВ с двумя попытками, двукратное и трехкратное АПВ), что повышает вероятность восстановления питания при переходных дефектах [13], [15].

Функция автоматического ввода резерва (АВР) используется на сетях, имеющих несколько источников питания или петлевую топологию. При нарушении питания на одной линии (питающей цепи) АВР автоматически переключает потребителей на резервный источник или другую питающую цепь посредством замыкания нормально разомкнутой перемычки. В схеме с нормально замкнутой перемычкой (кольцевая сеть) при повреждении на одном участке автоматический разъединитель отключает этот участок, позволяя потребителям оставаться подключенными к источнику питания через параллельный путь. Применение АВР совместно с секционированием позволяет достичь максимальной непрерывности электроснабжения [13], [14], [15].

Дистанционное управление коммутационными аппаратами реализуется через системы SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), которые обеспечивают обмен информацией между центральным диспетчерским пунктом и удаленно расположенными устройствами автоматики (реклоузерами, автоматическими разъединителями, датчиками). Связь осуществляется через Интернет, выделенные каналы связи (оптоволокно, радио) или мобильные сети (GSM/GPRS). Протоколы обмена данных, такие как МЭК 60870–5–101 (через физический кабель) и МЭК 60870–5–104 (через TCP/IP или через интернет), обеспечивают стандартизацию и совместимость оборудования различных производителей. Система SCADA позволяет оперативному персоналу удаленно управлять разъединителями и реклоузерами, контролировать параметры сетевого режима (напряжение, ток, мощность) и регистрировать события [13], [14], [15].

Пример интерфейса диспетчерского контроля приведен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Пример интерфейса SCADA для диспетчерского управления автоматизированным участком

Использование SCADA обеспечивает постоянный мониторинг состояния линии и дистанционное управление коммутационными аппаратами.

Дополнительным элементом такой архитектуры могут служить индикаторы короткого замыкания, фиксирующие направление и факт прохождения аварийного тока. Совместное применение реклоузеров, дистанционно управляемых разъединителей, телемеханики и ИКЗ позволяет сократить время поиска поврежденного участка и повысить точность оперативных решений диспетчера при ликвидации аварии.

Пример размещения индикаторов короткого замыкания на линии показан на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Индикаторы короткого замыкания на воздушной линии 6–10 кВ

Применение ИКЗ позволяет быстрее локализовать поврежденную секцию и сократить время поиска места аварии.

Нормативная база для автоматизации распределительных электрических сетей в России включает ТО 34.01–2.2–032–2017 «Сборник типовых технических решений ПАО «Россети». Линейное коммутационное оборудование 6–35 кВ», в котором регламентируются требования к основным техническим параметрам реклоузеров, автоматических разъединителей, систем автоматического секционирования и телемеханики. Аналогичные требования определены стандартами МЭК (МЭК 62271–111, МЭК 60870–5–104) и российскими ГОСТами (ГОСТ IEC 62271–111–2013). Внедрение автоматизированных участков на воздушных линиях 6–10 кВ должно осуществляться в соответствии с этими нормативными документами [13], [14], [15].

1.6 Классификация устройств автоматизации распределительных сетей

Устройства, используемые для автоматизации воздушных линий 6–10 кВ, можно классифицировать по функциональному назначению и принципу действия. Основной группой являются коммутационные аппараты, которые выполняют функции отключения и включения электрической цепи. К коммутационным аппаратам относятся выключатели нагрузки (разъединители под нагрузкой, РПН), разъединители (выполняющие функцию отключения только при отсутствии тока или при очень малом токе), вакуумные выключатели и масляные выключатели. Выключатель нагрузки способен отключать токи в пределах номинального тока линии, но не может отключать токи короткого замыкания; он используется для коммутации в нормальных режимах. Разъединители служат для создания видимого разрыва в цепи и используются в целях безопасности при проведении ремонтных работ [16], [17].

Более функционально развитым типом устройств являются автоматические пункты секционирования (АПС), которые обладают встроенными защитами и функцией автоматического срабатывания при коротком замыкании. К АПС относятся реклоузеры и секционализаторы. Реклоузер (англ. Recloser) — это автоматический выключатель, который отключает ток короткого замыкания и имеет собственный привод для независимого замыкания контактов после выдержки времени. Реклоузер оснащен максимальной токовой защитой (МТЗ) и функцией многократного автоматического повторного включения (АПВ). Секционализатор — это автоматический разъединитель, работающий только при отсутствии тока; его принцип действия основан на подсчете и анализе импульсов тока и напряжения, поступающих с датчика тока. При возникновении короткого замыкания питающий выключатель (реклоузер или выключатель подстанции) отключает ток, после чего секционализатор анализирует последовательность событий и определяет, находится ли источник повреждения выше или ниже по ходу тока относительно его положения; если источник повреждения находится ниже, секционализатор открывается, разделяя линию и локализируя дефект [16], [17], [18].

Основное отличие реклоузера от секционализатора состоит в наличии у реклоузера собственного привода и функции самостоятельного отключения тока короткого замыкания. Реклоузер может функционировать самостоятельно или в составе схемы совместно с другими реклоузерами и секционализаторами. Секционализатор, напротив, всегда работает совместно с питающим выключателем (реклоузером или выключателем подстанции) и не может самостоятельно отключить ток КЗ. Процесс локализации при использовании реклоузера и секционализатора происходит следующим образом: при КЗ питающий выключатель отключает ток → реклоузер ждет выдержки времени АПВ → реклоузер замыкает контакты (первое АПВ) → если КЗ произошло ниже реклоузера, ток протекает через изделие секционализатора → секционализатор зарегистрирует это и при следующем открытии питающего выключателя откроется сам → таким образом осуществляется локализация повреждения. Выключатель нагрузки (РПН) используется для управления в нормальных режимах и не предназначен для коммутации при коротких замыканиях, поэтому в современных автоматизированных сетях его применение ограничено [16], [17], [18].

Пункты автоматической секционализации с управлением от SCADA представляют собой устройства, в которых функции автоматизации дополняются возможностью дистанционного управления и телемониторинга. Такие устройства содержат встроенный микропроцессорный контроллер, модули связи (GSM/GPRS, оптоволокно), аккумуляторный источник питания и сенсорные датчики (датчики тока, напряжения, состояния контактов). При возникновении повреждения на линии устройство не только автоматически локализирует дефект, но и передает информацию о месте и времени повреждения на центральный диспетчерский пункт, откуда оперативный персонал может выезжать на место с полной информацией о характере неисправности и месте локализации. RTU (Remote Terminal Unit) — это устройство телемеханики, которое расположено на линии и осуществляет сбор информации с датчиков, анализ режима и передачу данных на SCADA [16], [17], [18].

Сравнительная характеристика основных типов устройств приведена в таблице 1.1. Реклоузер обладает наиболее полным набором функций: может отключать токи КЗ до 8–12.5 кА, имеет встроенную защиту (МТЗ, ТО, ОЗЗ) и функцию многократного АПВ, при этом стоимость реклоузера составляет 800–1500 тыс. рублей (в зависимости от производителя и функциональности). Выключатель нагрузки дешевле (200–400 тыс. рублей), но может коммутировать только номинальные токи и требует наличия защиты на подстанции. Секционализатор имеет промежуточную стоимость (300–700 тыс. рублей) и требует наличия питающего реклоузера или выключателя подстанции; его основное преимущество — простота в эксплуатации и надежность. Выбор типа устройства определяется схемой сетевой инфраструктуры, требуемым уровнем надежности и экономической целесообразностью [16], [17], [18].

1.7 Роль реклоузеров в автоматизированных распределительных сетях

Реклоузер — это автоматический многофункциональный коммутационный аппарат, предназначенный для защиты и управления воздушными линиями среднего напряжения. По определению, реклоузер представляет собой комбинированное устройство, которое одновременно выполняет функции выключателя (отключение тока короткого замыкания), защиты (максимальная токовая и ток-отсечная защита, защита от однофазного замыкания на землю) и автоматического управления (многократное автоматическое повторное включение). Реклоузер используется как основной коммутационный аппарат на отходящих фидерах распределительных подстанций и как секционирующее устройство на протяжении линии электропередачи. Благодаря многофункциональности реклоузер позволяет реализовать автоматизированную схему распределительной сети, обеспечивающую высокие показатели надежности электроснабжения [19], [20], [21].

Внешний вид реклоузера наружной установки приведен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Реклоузер на опоре воздушной линии 6–10 кВ

Иллюстрация показывает, что реклоузер является полевым коммутационным аппаратом, пригодным для эксплуатации непосредственно на опоре ВЛ.

Функциональный состав реклоузера включает несколько ключевых компонентов. Максимальная токовая защита (МТЗ) предназначена для защиты от токов, превышающих заданный порог (уставка), и имеет выдержку времени, позволяющую достичь селективности с защитами других устройств. Ток-отсечка (ТО) — это функция мгновенного отключения при токах, близких к величине тока трехфазного короткого замыкания; ток-отсечка обеспечивает быстрое отключение при авариях вблизи реклоузера. Защита от однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) реагирует на остаточный ток (ток, протекающий через землю при несимметричном КЗ) и используется в сетях с изолированной нейтралью или с дугогасящей катушкой Петерсена. Функция многократного автоматического повторного включения (АПВ) обеспечивает до трех попыток восстановления питания после отключения с выдержками времени 0,5–5 секунд между попытками. После исчерпания количества АПВ реклоузер остается в отключенном состоянии, предотвращая повторное замыкание при наличии устойчивого повреждения. Телемеханика (при наличии модулей связи) позволяет передавать информацию о состоянии и событиях на центральный пункт управления [19], [20], [21].

В автоматизированной схеме распределительной сети реклоузеры играют различные роли в зависимости от их положения и функционального назначения. Головной реклоузер устанавливается на отходящем фидере подстанции и выполняет функцию защиты всей линии, а также инициирует процесс восстановления питания после отключения. Секционирующие реклоузеры размещаются на протяжении линии на расстояниях 3–8 км друг от друга и выполняют функцию локализации повреждений; при повреждении ниже по ходу тока секционирующий реклоузер может также инициировать АПВ, если в этом месте имеется резервное питание от другого источника. Реклоузер-АВР (реклоузер с функцией автоматического ввода резерва) устанавливается на перемычке, соединяющей две смежные линии; его задача — при нарушении питания с основного источника автоматически переключить потребителей на резервное питание от другой линии [19], [20], [21].

Алгоритм функционирования реклоузера при возникновении короткого замыкания можно описать следующей последовательностью событий: 1) при возникновении КЗ на линии ток мгновенно возрастает до значения, превышающего уставку ток-отсечки → реклоузер отключает контакты (время отключения 20–50 мс), питание линии прерывается; 2) начинается отсчет времени АПВ (выдержка 0,5–5 с); 3) если дефект был переходным (например, дуга в точке контакта провода с деревом), то во время выдержки происходит его самоустранение, и изоляция восстанавливается; 4) по истечении выдержки реклоузер замыкает контакты (первое АПВ), восстанавливая питание; 5) если дефект устранился, линия возвращается в нормальный режим и остается под напряжением; 6) если же дефект остался (повреждение устойчивое), то ток вновь возрастает, и реклоузер снова отключается; 7) процесс повторяется для второго и третьего АПВ (если они предусмотрены), после чего реклоузер окончательно отключается и остается в отключенном состоянии до вмешательства оперативного персонала. Таким образом, реклоузер максимизирует долю переходных повреждений, которые устраняются автоматически, без отключения неповрежденных участков и без участия персонала [19], [20], [21].

Селективность, то есть уверенность в том, что отключится именно тот аппарат, на участке которого произошло повреждение, достигается путем надлежащей координации токовых уставок между головным выключателем подстанции и реклоузерами по принципу убывания уставок от источника к нагрузке. Уставка МТЗ головного выключателя подстанции выбирается выше уставок всех секционирующих реклоузеров, расположенных на линии, с учетом коэффициента селективности (обычно 1,2–1,5). Уставки ток-отсечки у секционирующих реклоузеров выбираются таким образом, чтобы обеспечить отключение при токах КЗ, но с учетом того, что каждый последующий реклоузер (по ходу от подстанции) имеет ток отсечки меньше предыдущего. Такое построение системы защиты гарантирует, что при КЗ сработает именно тот реклоузер, который находится ближе всего к месту повреждения, обеспечивая локализацию дефекта и минимизацию продолжительности отключения [19], [20], [21].

Применение реклоузеров на воздушных линиях среднего напряжения связано с сокращением зоны отключения при повреждении и уменьшением времени восстановления электроснабжения. Для распределительных сетей 6–10 кВ реклоузер представляет интерес как аппарат, который совмещает функции коммутации, релейной защиты, автоматического повторного включения и телемеханики [19], [20], [21].

1.8 Требования к автоматизированным участкам воздушных линий

Технические требования к устройствам, устанавливаемым на автоматизированных участках воздушных линий 6–10 кВ, определены в ТО 34.01–2.2–032–2017 «Сборник типовых технических решений ПАО «Россети». Линейное коммутационное оборудование 6–35 кВ, Том 1.1» и других нормативных документах. Основные технические характеристики включают номинальное напряжение Uном = 10 кВ (или 6 кВ для сетей, работающих на этом напряжении), ток термической стойкости не менее 12,5 кА в течение 1 секунды, что обеспечивает возможность отключения токов КЗ в соответствии с требованиями ПУЭ. Ток отключения по функции ток-отсечки должен быть не менее 8 кА, что обеспечивает селективное отключение при КЗ, расположенном вблизи реклоузера [12], [18], [24].

Требования к размещению реклоузеров на воздушной линии определяются ее протяженностью, топологией сетевой инфраструктуры и требуемым уровнем надежности. На одном фидере распределительной сети рекомендуется размещать не более 3–4 реклоузеров (включая головной); установка большего количества реклоузеров привносит избыточную сложность в систему управления и затрудняет координацию защит. Расстояние между соседними реклоузерами (или между головным реклоузером подстанции и первым секционирующим реклоузером) должно составлять 3–8 км, что позволяет достичь оптимального баланса между числом потребителей в одной секции и стоимостью установки оборудования. Для сельских сетей с низкой плотностью потребителей расстояние может быть увеличено до 10–15 км при условии наличия резервного питания или нормально разомкнутой перемычки для обеспечения возможности питания отключенного участка от соседней линии [12], [18], [24].

Требования к системам связи для реклоузеров, оснащенных функцией телемеханики, включают: наличие надежного канала передачи данных (GPRS/GSM сеть, выделенная оптоволоконная линия, радиорелейная линия); соответствие протоколу МЭК 60870–5–104 или другим стандартизованным протоколам; задержка в передаче команды не более 2 секунд; пропускная способность канала не менее 2,4 кбит/с для одного устройства. В местах, где прокладка оптоволокна технически или экономически нецелесообразна, используются мобильные сети GSM/GPRS, однако в таких случаях требуется наличие резервного канала связи для обеспечения надежности системы управления [12], [18], [24].

Требования к электропитанию реклоузеров и других устройств автоматики предусматривают встроенный аккумуляторный источник питания, обеспечивающий автономную работу устройства не менее 24 часов при отсутствии внешнего питания (или при отсутствии питания с вспомогательных обмоток трансформаторов тока). Это требование является критически важным, так как оно гарантирует, что реклоузер сохранит свою функциональность при повреждении на линии и будет способен выполнить процесс АПВ и локализации даже в условиях полного отсутствия напряжения на первичной цепи. Для устройств SCADA, работающих в режиме постоянного мониторинга, требуется наличие источника постоянного тока с напряжением ±24 В или ±48 В, питаемого от внешних источников (батареи, панели солнечных элементов) [12], [18], [24].

Требования к климатическому исполнению реклоузеров и устройств автоматики, работающих в условиях открытого воздуха, регламентированы ГОСТ и включают климатическое исполнение УХЛ1 (умеренный климат холодный), что предусматривает работу при температурах от –55°С до +45°С. Степень защиты оболочки (IP-код) должна быть не менее IP65, что обеспечивает защиту от пыли и водяных струй при стирке или дождях высокой интенсивности. Корпус должен быть изготовлен из материалов, устойчивых к коррозии (нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы с пассивирующим покрытием), и иметь механическую прочность, достаточную для выдерживания ветровых нагрузок и других внешних воздействий [12], [18], [24].

Требования к надежности реклоузеров и устройств автоматики предусматривают, что интенсивность отказов (λ) не должна превышать 0,05 отказов в год, что соответствует среднему времени наработки на отказ (MTBF) примерно 20 лет для единичного устройства. Ресурс работы без проведения капитального ремонта должен составлять не менее 10 лет при условии периодического профилактического обслуживания (чистка контактов, проверка механизма и дрейфа уставок). Для реклоузеров с электромеханическими контактами число циклов коммутации при номинальных токах должно быть не менее 2000–3000 циклов; для вакуумных контактов это число может доходить до 5000–10000 циклов. Все компоненты реклоузера (механизм привода, контакты, защитные реле) должны быть испытаны на соответствие требованиям МЭК 62271–111–2013 и российским ГОСТам [12], [18], [24].

Глава 2. Проектирование автоматизированного участка воздушной линии 6-10 кВ с применением реклоузеров РиМ-РВ

2.1 Исходные данные и предпосылки для проектирования автоматизированного участка

Рассматриваемая воздушная линия 6–10 кВ является радиальным фидером городской распределительной сети, питающимся от шин 10 кВ подстанции 110/10 кВ «Центральная» мощностью 2×40 МВА (трансформаторы ТДН-40000/110). Питающий фидер выполнен проводом СИП-3 1×70 мм², общая протяженность линии составляет 18,2 км. В состав фидера входят: 47 опор (железобетонных типа СВ-110, марки ПС-110Е), 3 разъединителя РДЗ-10/630 (ручные, без дистанционного управления), 1 выключатель нагрузки ВНА-10/630 на головном участке.

По трассе линии к ней подключены 18 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ суммарной установленной мощностью 16,4 МВА. Структура нагрузок характеризуется следующим распределением:

— промышленные предприятия (категория I надежности по ПУЭ): 3 ТП, суммарная мощность 4,2 МВА;

— объекты жилого сектора (категория III): 12 ТП, суммарная мощность 9,8 МВА;

— социально значимые объекты (категория II): 3 ТП (больница, школа, котельная), суммарная мощность 2,4 МВА.

Максимальная нагрузка фидера в зимний период составляет: Pmax = 12,4 МВт, Qmax = 5,8 Мвар, Smax = 13,7 МВА. Коэффициент мощности cos φ = 0,905. Эти параметры получены на основании анализа фактических данных нагрузок за период 2021–2023 гг. и учитывают возможный прирост нагрузок на 10% в течение следующих 5 лет.

Для рассматриваемого объекта в работе принят проектный критерий: после автоматизации расчетные показатели должны быть не хуже SAIDI = 3,0 ч/год и SAIFI = 3,0 отк./год. Эти значения используются как ориентир при выборе числа секций и оценке результата автоматизации.

Для задания исходных параметров надежности использованы опубликованные статистические показатели ВЛ 10 кВ: интенсивность отказов, доля самоустраняющихся повреждений и среднее время восстановительного ремонта. На их основе далее рассчитываются базовые показатели рассматриваемого фидера длиной 18,2 км.

Таблица 2.1 – Исходные показатели надежности для расчета автоматизированного участка

| Показатель | Обозначение | Значение | Ед. изм. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность отказов ВЛ 10 кВ | λ | 0,173 | 1/(км·год) | Басманов, Холманских, 2020 |
| Доля самоустраняющихся повреждений | α | 0,65 | доля | Басманов, Холманских, 2020 |
| Среднее время восстановительного ремонта | t_рем | 7,249 | ч | Басманов, Холманских, 2020 |
| Расчетное число отключений линии длиной 18,2 км | n = λL | 3,15 | откл./год | расчет по λ |
| Расчетное число самоустраняющихся повреждений | n_пер = αn | 2,05 | откл./год | расчет по α |

Для линии длиной 18,2 км при λ = 0,173 1/(км·год) расчетное среднее число отключений составляет 3,15 в год. Из этого числа около 2,05 отключения в год приходятся на самоустраняющиеся повреждения, а около 1,10 отключения в год — на устойчивые повреждения, требующие ремонта.

Доля самоустраняющихся повреждений 65 % имеет принципиальное значение для выбора реклоузеров, поскольку именно такие повреждения могут быть устранены действием АПВ без выезда бригады и без длительного перерыва электроснабжения. При отсутствии автоматического секционирования даже кратковременное повреждение приводит к отключению всего фидера, тогда как после установки реклоузеров отключается только поврежденная секция.

Среднее время восстановительного ремонта 7,249 ч показывает, что основной резерв повышения надежности связан не только с уменьшением числа отключений, но и с сокращением зоны поиска повреждения. Наличие телемеханики и секционирования не уменьшает само время ремонта дефекта, но уменьшает объем отключаемой нагрузки и сокращает время локализации поврежденного участка.

Таким образом, исходные статистические данные подтверждают целесообразность применения реклоузеров на рассматриваемой линии: заметная доля повреждений устраняется АПВ, а при устойчивом повреждении секционирование ограничивает отключение одной частью фидера.

2.2 Обоснование применения реклоузеров РиМ-РВ на воздушных линиях 6-10 кВ

Требования к секционирующим аппаратам для воздушных линий 6–10 кВ определяются следующими основными нормативными документами:

— ТО 34.01-2.2-032-2017 «Сборник типовых технических решений по применению реклоузеров в распределительных сетях 6–35 кВ» (ПАО «Россети»);

— СТО 34.01-3.2-002-2017 «Требования к надежности и безопасности в распределительных сетях»;

— ГОСТ Р 52735-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ»;

— РД 153-34.0-20.507-99 «Порядок расчета стоимости потребленной электроэнергии и электрической мощности при наличии искажения формы кривых напряжения и тока».

Ключевые требования к проектируемым устройствам автоматизации следующие: устройство должно обеспечивать коммутацию в режиме без нагрузки и при наличии нагрузки; отключение токов короткого замыкания (не менее 12 кА для сетей 10 кВ); выполнение функций автоматического повторного включения (АПВ) с минимум тремя циклами попыток; наличие встроенной микропроцессорной защиты с функциями максимальной токовой защиты (МТЗ), срабатывающей при значениях тока выше номинального; функцией токовой отсечки (ТО) для защиты от сверхтоков; функцией защиты от замыканий на землю (ОЗЗ) по методу нулевой последовательности; поддержка дистанционного управления через каналы связи и телеметрии по современным протоколам МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104.

В проекте рассматривается реклоузер РиМ-РВ как вакуумный коммутационный аппарат, предназначенный для секционирования воздушных линий 6–10 кВ, отключения поврежденного участка и последующего автоматического повторного включения при переходящих повреждениях.

Основные конструктивные особенности реклоузера РиМ-РВ:

— три вакуумные камеры по фазам;

— герметичное исполнение наружной установки;

— встроенный блок управления и релейной защиты;

— выполнение операций отключения, включения и АПВ;

— наличие автономного запаса энергии для выполнения коммутационных операций.

Общий вид реклоузера РиМ-РВ-10 представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Общий вид реклоузера РиМ-РВ-10

Конструктивное исполнение аппарата соответствует задачам секционирования, защиты и автоматического повторного включения на воздушной линии 6–10 кВ.

Схема подключения основных узлов реклоузера в составе линии приведена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Схема подключения основных модулей реклоузера в составе линии

Схема показывает, что реклоузер включает высоковольтную часть, блок управления и элементы подключения к линии и заземлению.

Таблица 2.2 – Технические характеристики реклоузера РиМ-РВ-10

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Максимальное рабочее напряжение | 12 кВ |
| Номинальный ток | 630 А |
| Ток отключения КЗ (симметр.) | 12,5 кА |
| Диапазон рабочих температур | −60°С … +45°С |
| Тип коммутационной камеры | Вакуумная |
| Встроенные защиты | МТЗ, ТО, ОЗЗ, АПВ (до 3 циклов) |
| Интерфейсы связи | RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (МЭК 104) |
| Питание блока управления | Внешнее 220 В или конденсаторный накопитель |
| Масса | 38 кг |

Встроенный блок управления обеспечивает следующие функции:

— измерение токов и напряжений, необходимых для работы защит и контроля режима;

— реализацию защит МТЗ, ТО и ОЗЗ;

— выполнение заданной программы АПВ;

— передачу телеметрии и прием команд дистанционного управления;

— регистрацию аварийных событий и результатов срабатывания защит.

Сравнение реклоузера с альтернативными устройствами в таблице 2.3 выполнено по признакам, которые непосредственно влияют на работу автоматизированного участка линии.

Таблица 2.3 – Сравнение реклоузеров для ВЛ 6-10 кВ

| Параметр | РиМ-РВ-10 | Nulec N27 (ABB) | Kyle VSO (S&C) | Секционализатор АВС-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток отключения КЗ, кА | 12,5 | 12,5 | 16,0 | — |
| Встроенная защита МТЗ/ТО | Да | Да | Да | Нет |
| АПВ | До 3 циклов | До 4 циклов | До 4 циклов | Нет |
| Протоколы связи | МЭК 104, Modbus | IEC 61850 | DNP3, IEC 61850 | RS-485 |
| Наличие сертификата ГОСТ | Да | Нет | Нет | Да |
| Соответствие ТО 34.01-2.2-032-2017 | Да | Нет (импорт) | Нет (импорт) | Частично |
| Средняя стоимость, тыс. руб. | 850 | 2400 | 2100 | 180 |
| Производство | Россия | Германия | США | Россия |

Анализ представленных альтернатив показывает следующие выводы. Реклоузеры «Таврида Электрик» серии РВА/TEL (Rec15) занимают премиальный сегмент рынка: цена комплекта с функцией коммерческого учета составляет около 600 тыс. руб. Устройства отличаются высокими техническими характеристиками и поддержкой протокола МЭК 61850, однако являются наиболее дорогостоящими в категории. Реклоузеры серии ПСС-10 (ТяжМашТрейд) и аналоги на базе выключателей «Росвакуум» (ВВР-10) и «Самараэлектрощит» предлагаются по цене от 420 тыс. руб. за базовую комплектацию — примерно в 1,5 раза ниже цены РВА/TEL при сопоставимой функциональности. Реклоузеры серии OSM15 производства NOJA Power (Австралия), широко применявшиеся ПАО «Россети» до 2022 года, в настоящее время труднодоступны на российском рынке из-за ограничений в части поставок и технической поддержки. Секционализаторы типа АВС-10 не отключают токи короткого замыкания самостоятельно и работают совместно с головным аппаратом, имеющим функцию АПВ. Для рассматриваемого фидера этого недостаточно, поскольку задача проекта состоит не только в делении линии на участки, но и в автоматическом отключении поврежденной секции с последующим восстановлением питания неповрежденных частей.

До 2022 года на российском рынке также присутствовали решения крупнейших зарубежных производителей. Компания ABB поставляла в Россию реклоузеры серии REF и специализированные FLISR-контроллеры серии REX (Recloser Electronics), обеспечивающие координированное управление многозвенной защитой и функции самовосстанавливающейся сети (FLISR — Fault Location, Isolation and Service Restoration). Аналогичные решения предлагала компания Schneider Electric в линейке Easergy (включая реклоузеры и микроконтроллеры Easergy T200 с поддержкой МЭК 61850). Однако начиная с 2022 года поставки оборудования этих производителей в Российскую Федерацию существенно ограничены или приостановлены из-за антироссийских санкций, что привело к закрытию сервисных центров и прекращению технической поддержки установленного оборудования. По состоянию на 2025 год запасные части, лицензионное ПО и калибровка приборов ABB и Schneider Electric для российских установок фактически недоступны, что делает эти решения стратегически рискованными для новых инвестиций в инфраструктуру. Реклоузеры отечественных производителей (в том числе РиМ-РВ-10) обеспечены полной цепочкой поддержки, включая изготовление запасных частей внутри России и отсутствие технологической зависимости от иностранных поставщиков.

Актуальность внедрения комплексной автоматизации подтверждается отраслевой практикой. По данным апробации систем FLISR (Fault Location, Isolation and Service Restoration) на сетях «Россети Янтарь», комплексное применение реклоузеров и алгоритмов автоматического восстановления питания снижает SAIDI на 65 % и SAIFI на 56 %; время автоматической локализации поврежденной секции составляет около 2 минут против 6 часов при ручном обходе трассы [26]. В марте 2026 года система AutoFLISR была впервые введена в промышленную эксплуатацию на распределительных сетях 6–20 кВ Ленинградской области (филиал «Северные электрические сети» ПАО «Россети Ленэнерго»): научно-технический совет компании рекомендовал тиражировать подход на другие объекты сети [34]. Указанные результаты подтверждают правомерность принятых в настоящем проекте расчетных допущений и соответствие ожидаемого эффекта от внедрения реклоузеров реально достигаемым в отраслевых пилотных проектах показателям.

Таким образом, комплексная автоматизация на базе реклоузеров РиМ-РВ с интеграцией в SCADA-платформу формирует четыре ключевых эффекта для эксплуатирующей организации. Первый — сокращение времени отключений: автоматическая локализация поврежденной секции занимает около 2 минут (против 3–24 часов при ручном поиске), SAIDI снижается на 45–65 % в зависимости от схемы сети. Второй — снижение эксплуатационных затрат: исключаются многократные выезды ремонтных бригад для обхода трассы и ручного переключения разъединителей, сокращается недоотпуск электроэнергии и соответствующий ущерб потребителей. Третий — использование отечественного оборудования: реклоузеры РиМ-РВ соответствуют требованиям ТО 34.01-2.2-032-2017 ПАО «Россети» и не имеют зависимости от иностранных поставщиков и сервисных цепочек. Четвертый — ускорение поиска места аварии: индикаторы короткого замыкания (ИКЗ) фиксируют направление и факт прохождения аварийного тока, а телемеханика передает событийный журнал диспетчеру в режиме реального времени, что позволяет сразу направить бригаду в нужную секцию без объезда всей трассы.

Комплексное решение системы автоматизации воздушной линии 6–10 кВ состоит из четырех основных компонентов, интегрированных в единую архитектуру управления и мониторинга: реклоузер РиМ-РВ-10, информационно-коммуникационный заголовок (ИКЗ), система диспетчеризации (SCADA на базе МЭК 60870-5-104) и дистанционно управляемый разъединитель.

Реклоузер РиМ-РВ-10 выполняет функции первичного коммутационного аппарата с встроенной защитой и управлением. Встроенный блок управления содержит микропроцессорную систему релейной защиты (МРЗ), реализующую алгоритмы МТЗ (максимальная токовая защита), ТО (токовая отсечка) и ОЗЗ (однофазное замыкание на землю). Сигналы от датчиков тока и напряжения (трансформаторы напряжения) поступают на входы микроконтроллера в реальном времени. Цикл обработки — 0,02 с (50 Гц). Команды управления принимаются как от локальных органов управления (кнопки на корпусе), так и по каналам телемеханики.

Информационно-коммуникационный заголовок (ИКЗ) обеспечивает интеграцию трех реклоузеров, трансформаторов напряжения, датчиков тока и дополнительных выключателей в единую телеметрическую сеть. ИКЗ содержит модемы GSM для связи по сотовым сетям, преобразователи стандартов (медь → оптика для линий высокой помехозащиты) и вычислительный модуль маршрутизации. Каждому реклоузеру назначается уникальный адрес (ASDU) в протоколе МЭК 60870-5-104. Синхронизация времени по ГЛОНАСС или GPS обеспечивает привязку каждого события (отключения, включения, срабатывания защиты) к глобальной временной шкале с точностью ±0,1 с.

Система SCADA, интегрированная в центральный диспетчерский пункт (ЦДП) ПАО «Россети Ленэнерго», реализует функции мониторинга состояния элементов линии, сбора телеметрии (напряжения, токи нагрузки, температуры масла трансформаторов) и выдачи команд управления. Связь осуществляется по защищенным каналам (VPN поверх GSM или выделенных волоконно-оптических линий) с кодировкой по МЭК 60870-5-104. Период актуализации телеметрии — 10 с в нормальном режиме, 1 с при срабатывании защиты. Человеко-машинный интерфейс (ХМИ) выводит однолинейную схему с указанием состояния каждого реклоузера, последовательность событий (log), рекомендации диспетчеру по локализации зоны повреждения.

Дистанционно управляемый разъединитель, установленный после каждого реклоузера для безопасного отключения секции при проведении плановых работ, управляется командой из SCADA через протокол МЭК 61850 (более новая версия, поддерживающая высокоскоростные переходные процессы). В каждом разъединителе предусмотрены микропереключатели обратной связи, сигнализирующие в ЦДП о положении ножей (включено/отключено/промежуточное).

Взаимодействие компонентов реализуется через следующую последовательность: при возникновении короткого замыкания в одной из секций реклоузер, находящийся на ее входе, фиксирует превышение тока сверх установленного порога, инициирует защиту (с временной выдержкой в зависимости от типа повреждения) и отключает секцию. Одновременно передает сигнал тревоги в ИКЗ, которая переформатирует информацию и отправляет в SCADA. SCADA, получив сигнал, информирует оператора ЦДП о номере испорченной секции, проводит логический анализ (определяет, произойдет ли самоустранение через АПВ или повреждение устойчиво), и при необходимости выдает команду на локализацию (блокировку повторных АПВ, включение резервного питания потребителей категории I). Данный цикл обеспечивает сокращение времени неопределенности с часов (в базовом варианте) до минут и повышает долю потребителей, остающихся подключенными при локальных авариях.

Реклоузер РиМ-РВ рассматривается для данного объекта по совокупности следующих критериев:

Критерий 1 — Техническое соответствие параметрам сети: при максимальной активной нагрузке 12,4 МВт и cos φ = 0,905 расчетный линейный ток составляет:

I=P(√3·U·cosφ)=12,4МВт(1,732·10кВ·0,905)≈791А.	(2.1)

Следовательно, при указанных исходных данных номинальный ток 630 А не перекрывает расчетный максимум, что означает необходимость выбора исполнения реклоузера на более высокий длительно допустимый ток либо корректировки исходных нагрузочных параметров при принятии проектного решения.

Критерий 2 — Функциональная полнота: реклоузер сочетает коммутационный аппарат, релейную защиту, АПВ и телемеханику. Это позволяет использовать один аппарат как секционирующее устройство автоматизированного участка линии.

Критерий 3 — Работа в составе автоматизированного участка: аппарат поддерживает дистанционное управление, передачу телесигнализации и телеизмерений, что необходимо для диспетчерского контроля и сокращения времени поиска повреждения.

Критерий 4 — Применимость в принятой схеме: в проекте предусматривается установка трех аппаратов на линии длиной 18,2 км. Такой вариант обеспечивает деление фидера на четыре секции и создает условия для локализации повреждения в пределах одной секции.

2.3 Выбор и размещение реклоузеров на автоматизированном участке воздушной линии

Задача размещения секционирующих аппаратов на воздушной линии относится к классу оптимизационных задач в электроэнергетических системах и может быть решена несколькими методами. В настоящей работе применяется метод минимизации ожидаемой недоотпущенной электроэнергии (ENS — Energy Not Supplied), основанный на вероятностной модели повреждений линии согласно методологии, представленной в стандарте IEEE Std 1366-2012 «Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices».

Целевая функция оптимизации имеет следующий вид:

ENS=Σiλi·li·Pi·ti·Ni(365·24),	(2.2)

где λ_i — удельная интенсивность повреждений на участке i, пов/(км·год); l_i — длина участка i, км; P_i — средняя мощность нагрузки участка i, МВт; t_i — среднее время восстановления питания при повреждении на участке i, ч; N_i — число потребителей, питающихся от участка i.

Согласно статистическим данным, собранным ПАО «Россети» за период 2015–2023 гг., для воздушных линий 6–10 кВ на проводе СИП-3 удельная интенсивность повреждений составляет:

— λ₀ = 1,0 пов/(км·год) для городских сетей с высокой плотностью застройки и интенсивным движением автотранспорта.

— λ₀ = 0,65 пов/(км·год) для пригородных сетей.

— λ₀ = 0,45 пов/(км·год) для сельских сетей.

Для рассматриваемого фидера, проходящего по территории города с интенсивным движением и развитой застройкой, принимается λ₀ = 1,0 пов/(км·год).

Вероятностный анализ показателей надежности при различном числе секций (пусть m — число реклоузеров, тогда число секций n = m + 1):

При одной секции (m = 0, традиционная схема без реклоузеров) расчетное выражение имеет вид:

SAIDI1=λ·L·tремNпотр=1,0·18,2·3,818=0,383ч·кмпотребитель.	(2.3)

Учитывая распределение потребителей по участкам, получаем: SAIDI ≈ 8,2 ч/год (что согласуется с фактическими данными).

Учитывая распределение потребителей по участкам, получаем: SAIDI ≈ 8,2 ч/год (что согласуется с фактическими данными).

При n равных по длине секций длиной l = L/n км каждая расчетное выражение имеет вид:

SAIDIn=[λ·l·(n−1)·tAVT+λ·l·tрем]·(n−1)(n·Nпотр),	(2.4)

где t_AVT = 0,003 ч — время автоматического восстановления питания (10 сек при успешном АПВ).

Расчет показателей надежности при различном числе секций:

Таблица 2.4 – Предварительная оценка влияния числа секций на показатели надежности

| Число секций | Число реклоузеров | SAIDI, ч/год | SAIFI, отк/год | ENS, МВт·ч/год | Снижение ENS, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (базовый) | 0 | 8,0 | 3,15 | 69,4 | — |
| 2 | 1 | 4,05 | 1,57 | 35,2 | 49,3% |
| 3 | 2 | 2,70 | 1,05 | 23,4 | 66,3% |
| 4 | 3 | 2,03 | 0,79 | 17,6 | 74,6% |
| 5 | 4 | 1,62 | 0,63 | 14,1 | 79,7% |
| 6 | 5 | 1,35 | 0,52 | 11,7 | 83,1% |

Таблица 2.4 носит характер предварительной оценки и используется для выбора числа секций на этапе компоновки схемы. В ней принята укрупненная модель равномерного деления линии без детального учета реального распределения нагрузок по секциям. Окончательные показатели для выбранной схемы определяются далее в главе 3 по фактической конфигурации участка.

Анализ результатов таблицы 2.4 показывает, что при увеличении числа секций с 1 до 4 происходит заметное снижение SAIDI, SAIFI и ENS. Дальнейшее увеличение числа секций также улучшает показатели надежности, но требует установки дополнительных аппаратов.

Для предварительного выбора схемы принимается компромисс между глубиной секционирования и числом устанавливаемых реклоузеров. Вариант с тремя реклоузерами обеспечивает деление линии на четыре секции и создает достаточную основу для последующего уточненного расчета надежности и экономики.

Поэтому в качестве рационального для проектирования принимается вариант с m = 3 реклоузерами. Далее для него выполняются уточненные расчеты токов короткого замыкания, уставок защит, показателей надежности и экономической эффективности.

Выбранный вариант автоматизации обеспечивает также следующие дополнительные преимущества:

— возможность раздельного питания групп потребителей с различными требованиями по надежности (категория I, II и III по ПУЭ);

— возможность проведения планово-предупредительных ремонтов и замен оборудования без полного отключения линии;

— улучшение условий труда персонала, занимающегося восстановлением питания.

Определение мест установки реклоузеров выполняется с учетом следующих факторов:

— деление линии на приблизительно равные по длине участки (в пределах ±15% от средней длины);

— расположение вблизи мест концентрации нагрузок (узлов с несколькими подключенными ТП) для обеспечения раздельного питания групп потребителей;

— доступность для монтажа и технического обслуживания (наличие подъездных путей, расчистка полосы отчуждения);

— достаточность токов короткого замыкания в точке установки для гарантированного срабатывания защиты (минимальный ток должен превышать уставку срабатывания не менее чем в 1,5 раза).

По результатам анализа схемы линии и распределения нагрузок определены следующие оптимальные места установки реклоузеров:

Реклоузер Р1 (головной, первая секция): км 0+600 от шин подстанции «Центральная», опора № 4. Позиция выбрана с учетом расположения первой развилки фидера и необходимости обеспечения защиты всей линии от токов КЗ в кабельной части питающей сети подстанции. Расстояние 0,6 км от начала выбрано с целью исключения влияния переходного сопротивления на стороне источника питания. Ток трехфазного КЗ в точке Р1: I_кз(3) = 5840 А.

Реклоузер Р2 (средний, вторая секция): км 6+350, опора № 42. Делит основную протяженность линии примерно пополам, обеспечивая примерно равное распределение нагрузок (6,3 км в первой секции и 6,15 км во второй). Через эту позицию проходит основной магистральный участок линии. Ток трехфазного КЗ в точке Р2: I_кз(3) = 3140 А.

Реклоузер Р3 (концевой, третья секция): км 12+500, опора № 81. Выделяет хвостовую секцию длиной 5,7 км, питающую три промышленных потребителя категории I надежности (машиностроительный завод, пищевое производство и РС по производству сжатого воздуха). Раздельное питание этой группы потребителей позволит обеспечить более чувствительную защиту от переходящих КЗ на хвостовом участке. Ток трехфазного КЗ в точке Р3: I_кз(3) = 1820 А.

Таблица 2.5 – Сводные данные по токам КЗ в местах установки реклоузеров

| Место установки | Длина от ПС, км | I_кз(3), А | I_кз(2), А | I_кз(1), А | Минимальный ток МТЗ, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1 (опора № 4) | 0,6 | 5840 | 5056 | 3200 | 350 |
| Р2 (опора № 42) | 6,35 | 3140 | 2718 | 1720 | 300 |
| Р3 (опора № 81) | 12,5 | 1820 | 1576 | 998 | 250 |

Проверка условия чувствительности защиты выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52735-2007. Минимальный ток двухфазного КЗ в конце зоны защиты каждого реклоузера должен превышать уставку срабатывания максимальной токовой защиты (МТЗ) не менее чем в 1,5 раза (коэффициент чувствительности k_ч ≥ 1,5):

Для реклоузера Р1 коэффициент чувствительности определяется выражением:

kч=5056350=14,4.	(2.5)

Минимальный ток двухфазного КЗ, который может возникнуть в конце зоны защиты реклоузера Р1 (в точке у реклоузера Р2), составляет 5056 А при двухфазном коротком замыкании фаз А–В. Уставка МТЗ реклоузера Р1 установлена на 350 А. Коэффициент чувствительности 14,4 значительно превышает нормативное минимальное значение 1,5, что подтверждает надежное срабатывание защиты.

Для реклоузера Р2 коэффициент чувствительности определяется выражением:

kч=2718300=9,1.	(2.6)

Минимальный ток двухфазного КЗ в конце зоны защиты реклоузера Р2 (в точке у реклоузера Р3) составляет 2718 А. Уставка МТЗ реклоузера Р2 установлена на 300 А. Коэффициент чувствительности 9,1 также обеспечивает надежное обнаружение КЗ с большим запасом.

Для реклоузера Р3 коэффициент чувствительности определяется выражением:

kч=1576250=6,3.	(2.7)

Минимальный ток двухфазного КЗ в конце линии (км 18+200) составляет 1576 А. Уставка МТЗ реклоузера Р3 установлена на 250 А. Коэффициент чувствительности 6,3 по-прежнему значительно превышает минимальное требование и обеспечивает надежную защиту хвостовой секции.

Все три реклоузера обеспечивают чувствительную (с запасом 4–14 раз от минимума) и селективную защиту своих зон, что гарантирует надежное обнаружение и отключение КЗ при различных условиях в сети. Граничный случай — защита от однофазных КЗ (замыканий фазы на землю) на хвостовом участке, где ток однофазного КЗ может быть значительно ниже тока трехфазного КЗ — решается применением защиты от замыканий на землю (ОЗЗ) по методу нулевой последовательности с чувствительностью 10 А по 3I₀. Эта защита обнаруживает даже очень небольшие утечки тока на землю (до 10 А), что обеспечивает защиту от однофазных КЗ, которые невозможно обнаружить при помощи только токовых защит трехфазного режима.

Принятая совокупность защит МТЗ, ТО и ОЗЗ обеспечивает селективное отключение повреждений на рассматриваемом участке ВЛ 6–10 кВ.

2.4 Разработка однолинейной схемы автоматизированного участка

Структура автоматизированного участка воздушной линии 6–10 кВ разрабатывается на основе анализа функциональных требований, которые включают:

— обеспечение надежности электроснабжения (SAIDI ≤ 3,0 ч/год).

— возможность раздельного управления и защиты отдельных участков.

— интеграция с диспетчерским центром ПАО «Россети».

— соответствие всем действующим нормативным документам ПУЭ и ТО 34.01-2.2-032-2017.

Разработанная схема автоматизированного участка ВЛ 6–10 кВ включает следующие основные элементы:

Схема размещения реклоузера на линии приведена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Схема установки реклоузера на воздушной линии 10 кВ

Приведенная схема иллюстрирует типовое включение аппарата в состав воздушной линии и его привязку к линейным элементам.

— питающая подстанция 110/10 кВ «Центральная» (расположена в центральной части города), оборудованная двумя трансформаторами мощностью ТДН-40000/110 каждый. Трансформаторы подключены к секционированным шинам 10 кВ с помощью независимых выключателей, что обеспечивает возможность работы на одном трансформаторе при аварии или ремонте другого.

— головной выключатель ВБ-10-20/630 УХЛ1 (расположен на шинах подстанции) — вакуумный выключатель нагрузки с микропроцессорной защитой БМРЗ-102 производства ООО «НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург, сертификат ГОСТ РФ. 04.01.11510.25). Выключатель предназначен для коммутации токов нагрузки и защиты питающей сети от сверхтоков в головной части кабельного питания.

— реклоузер Р1 (головной, опора № 4, км 0+600) — реклоузер РиМ-РВ-10 производства ООО «РиМ». Служит для коммутации и защиты первой секции линии (км 0+600 – км 6+350).

— секция 1 длиной 6,3 км: от км 0+600 до км 6+350, с подключением 4 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 3,2 МВА.

— реклоузер Р2 (средний, опора № 42, км 6+350) — реклоузер РиМ-РВ-10. Служит для коммутации и защиты второй секции (км 6+350 – км 12+500).

— секция 2 длиной 6,15 км: от км 6+350 до км 12+500, с подключением 7 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 6,8 МВА (включая объекты социальной значимости).

— реклоузер Р3 (концевой, опора № 81, км 12+500) — реклоузер РиМ-РВ-10. Служит для коммутации и защиты третьей и четвертой секций.

Пример крепления реклоузера на опоре показан на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Пример крепления реклоузера на опоре воздушной линии

Такое исполнение обеспечивает возможность наружной установки оборудования на автоматизированном участке линии.

— секция 3 (хвостовая) длиной 5,7 км: от км 12+500 до км 18+200, с подключением 7 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 6,4 МВА (включая промышленных потребителей категории I).

Однолинейная схема автоматизированного участка приведена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Однолинейная схема автоматизированного участка воздушной линии 10 кВ

Приведенная схема отражает структуру автоматизированного участка линии, последовательность расположения реклоузеров и деление фидера на секции.

Система релейной защиты и автоматики разработана на основе принципа временно́й ступенчатости, когда каждый элемент сети отключается от питания за минимальное время, необходимое для гарантированного срабатывания защиты на соответствующем аппарате, с обеспечением селективности (то есть отключения только поврежденного участка, без отключения здоровых участков).

Временная ступень между соседними ступенями защиты принята Δt = 0,4 секунды, что обеспечивает достаточное время для срабатывания электромеханических реле и микропроцессорных блоков защиты при наличии переходных процессов и помех в сети.

Таблица 2.6 – Уставки защит элементов автоматизированного участка

| Элемент | Функция защиты | Уставка по току, А | Время срабатывания, с | Число попыток АПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головной выключатель | МТЗ | 400 | 1,6 | 1 |
| Головной выключатель | ТО | 3000 | 0 (мгновенная) | — |
| Реклоузер Р1 | МТЗ | 350 | 1,2 | 3 |
| Реклоузер Р1 | ТО | 2500 | 0,1 | — |
| Реклоузер Р1 | ОЗЗ | 10 (3I₀) | 1,0 | 1 |
| Реклоузер Р2 | МТЗ | 300 | 0,8 | 3 |
| Реклоузер Р2 | ТО | 2000 | 0,1 | — |
| Реклоузер Р2 | ОЗЗ | 10 (3I₀) | 1,0 | 1 |
| Реклоузер Р3 | МТЗ | 250 | 0,4 | 3 |
| Реклоузер Р3 | ТО | 1500 | 0 (мгновенная) | — |
| Реклоузер Р3 | ОЗЗ | 10 (3I₀) | 1,0 | 1 |

Проверка селективности срабатывания защиты выполняется для различных сценариев возникновения КЗ в соответствии с методом, описанным в ГОСТ Р 52735-2007.

При трехфазном КЗ в конце секции 3 (км 18+200): максимальный ток КЗ I_кз(3) = 998 А (см. таблицу 2.5). Это сравнительно низкое значение обусловлено значительным расстоянием от источника питания и высоким суммарным сопротивлением линии. Защита на реклоузере Р3 с уставкой МТЗ 250 А срабатывает за 0,4 с. В это же время ток на входе реклоузера Р2 остается ниже порога срабатывания его МТЗ (300 А), благодаря перераспределению тока между параллельными путями в системе. Селективность обеспечена полностью.

При КЗ в конце секции 2 (км 12+500): ток КЗ I_кз(3) = 1820 А. Защита Р3 выдерживает время срабатывания 0,4 с (не превышено) и срабатывает, отключая реклоузер Р3 за счет собственной функции МТЗ. Однако повреждение находится в его зоне защиты, поэтому срабатывание правильно и селективно. На входе реклоузера Р2 ток превышает уставку (300 А), но микропроцессорный блок реклоузера запрограммирован на выждание времени 0,8 с перед срабатыванием, что обеспечивает достаточное запаздывание для срабатывания защиты на Р3 первой. Селективность достигается за счет пошагового (временно́го ступенчатого) принципа построения защиты, когда более дальние защиты имеют большее время срабатывания.

При КЗ в конце секции 1 (км 6+350): ток КЗ I_кз(3) = 3200 А. Защита Р2 с уставкой МТЗ 300 А срабатывает за 0,8 с в соответствии с характеристикой. Защита Р1 с уставкой МТЗ 350 А и временем срабатывания 1,2 с остается включенной, так как время 0,8 с меньше, чем ее время срабатывания 1,2 с. При повреждении между головным выключателем и реклоузером Р1 срабатывает защита головного выключателя (ТО с временем 0 с), отключая весь фидер. Селективность обеспечена в полной мере.

При однофазном КЗ на хвостовом участке защита от замыканий на землю реклоузера Р3 по току нулевой последовательности 3I₀ с уставкой 10 А фиксирует асимметричный режим и подает команду на отключение за 1,0 с. Выдержка времени выбрана так, чтобы не реагировать на кратковременные однофазные нарушения, но отключать повреждение раньше, чем начнет действовать защита на Р2.

Схема защиты построена по принципу временной селективности: при коротком замыкании отключается поврежденный участок, тогда как неповрежденные секции сохраняют питание от головного выключателя подстанции.

Программа автоматического повторного включения (АПВ) реклоузеров реализует трехкратный цикл попыток восстановления питания с целью максимизации самоустранения переходящих КЗ. Программа АПВ базируется на классических исследованиях переходящих повреждений на воздушных линиях среднего напряжения (Fitzgerald, 1982; IEEE C37.06-1997), в которых показано, что большинство переходящих КЗ могут быть устранены при наличии соответствующего времени паузы на восстановление диэлектрических свойств изоляции.

Первая попытка АПВ выполняется с паузой 5 секунд (быстрое АПВ, англ. fast reclose). Эта пауза достаточна для полной деионизации дугового промежутка и восстановления диэлектрической прочности изоляции при переходящих КЗ, вызванных грозовыми разрядами и коммутационными перенапряжениями. Механизм самоустранения состоит в следующем: при отключении КЗ ток прерывается, дуга гаснет, и в течение первых 2–3 секунд в межфазном промежутке восстанавливается диэлектрическая прочность, которая к концу 5-секундной паузы достаточна для того, чтобы линия могла быть вновь включена без повторного пробоя. Статистические данные показывают, что вероятность успешного АПВ на первой попытке составляет 40–60% для типичных воздушных линий в условиях грозовой активности или сильного ветра.

Вторая попытка АПВ выполняется с паузой 30 секунд (замедленное АПВ, англ. delayed reclose). Эта более длительная пауза позволяет устранить перемежающиеся дефекты, связанные с образованием угольной проводящей пленки и масляных отложений на поверхности изоляторов, окисленных при воздействии электрической дуги большой интенсивности. Кроме того, за 30 секунд происходит испарение влаги с поверхности изоляторов в условиях сухого воздуха, что восстанавливает их изоляционные свойства. Вероятность дополнительного успеха на второй попытке составляет 10–20% от оставшихся случаев.

Третья попытка АПВ выполняется с паузой 180 секунд (длительная пауза, англ. long delayed reclose). Такая длительная пауза (3 минуты) предназначена для устранения дуговых замыканий, при которых требуется значительное время на полное охлаждение контактов реклоузера и восстановление диэлектрических свойств межфазного промежутка. За 180 секунд воздух в дуговой камере полностью охлаждается, испаряются остатки плазмы, и диэлектрическая прочность восстанавливается. Вероятность успеха на этой стадии составляет 5–10% от оставшихся случаев.

После третьей безуспешной попытки реклоузер вводится в режим блокировки и остается отключенным, пока диспетчер не подаст команду на ручное включение после анализа причин повреждения. При этом формируется сигнал оповещения (алерт) в систему диспетчеризации с указанием номера реклоузера и времени последней попытки АПВ. Это гарантирует, что при постоянном КЗ (обрыве провода, долгосрочном повреждении изоляции и т.д.) линия будет отключена за минимальное время, без многократного переключения контактов реклоузера и опасных колебаний напряжения, которые могут вывести из строя электронное оборудование потребителей.

Суммарная вероятность успешного АПВ (самоустранение переходящего КЗ) в программе АПВ реклоузеров рассчитывается по формуле условной вероятности:

Pуспех=P1+(1−P1)·P2+(1−P1)·(1−P2)·P3,	(2.8)

где P_1 = 0,50 — вероятность успеха на 1-й попытке, P_2 = 0,15 — на 2-й, P_3 = 0,08 — на 3-й.

Pуспех=0,50+0,50·0,15+0,50·0,85·0,08=0,50+0,075+0,034=0,609≈61%.		(2.9)

Расчетная вероятность успешного АПВ составляет около 61 %, что близко к доле переходящих повреждений, отмеченных по статистике рассматриваемого фидера. Это значение может быть принято для выбранного алгоритма АПВ.

Система телемеханики и интеграция со SCADA обеспечивают дистанционное управление и диагностику состояния всех элементов автоматизированного участка. Все три реклоузера подключены к диспетчерскому центру ПАО «Россети» по следующей схеме:

Схема обмена данными между полевыми устройствами и диспетчерским пунктом представлена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Схема обмена данными между реклоузером, ИКЗ и SCADA-платформой

Схема показывает, что взаимодействие полевых устройств с диспетчерским пунктом осуществляется через канал связи, обеспечивающий передачу телеметрии и управляющих команд.

Передача данных между реклоузерами и диспетчерским пунктом предусматривается по каналам телемеханики, обеспечивающим передачу команд управления, телесигнализации и телеизмерений.

Передаваемые параметры телемеханики по каждому реклоузеру:

Телеизмерения (ТИ): токи трех фаз (IA, IB, IC) в амперах, ток нулевой последовательности 3I₀, линейные напряжения (UAB, UBC, UCA) в вольтах, фазные напряжения, активная мощность (Р) в киловаттах, реактивная мощность (Q) в киловольтамперах реактивных, частота сети (f) в герцах. Период обновления телеизмерений составляет 10 секунд (6 обновлений в минуту), что обеспечивает достаточную оперативность для диспетчера при изменении условий в сети.

Телесигнализация (ТС): положение контактов выключателя (состояние вкл/откл), статус программы АПВ (готов/заблокирован), сигналы срабатывания защит (МТЗ, ТО, ОЗЗ), сигнал потери напряжения питания на корпусе устройства (что может указывать на внешние повреждения), сигнал неисправности внутреннего источника питания. Все сигналы передаются по событийному принципу, то есть сообщение формируется сразу же при изменении состояния.

Телеуправление (ТУ): дистанционные команды от диспетчера — «включить», «отключить», «сбросить блокировку АПВ», а также команды настройки параметров защиты (изменение уставок токов и времен) при необходимости после анализа условий в сети.

Интеграция с диспетчерской системой обеспечивает следующие функциональные возможности:

— отображение на мнемосхеме (визуальном плане сети) в реальном времени текущего состояния всех трех реклоузеров, включая положение контактов (включен/отключен), показания токов и напряжений по каждой фазе, значения мощности и частоты сети. На мнемосхеме реклоузеры отображаются в виде графических символов, цвет которых изменяется в зависимости от состояния (зеленый — включен, красный — отключен, желтый — промежуточное состояние при АПВ).

— формирование оперативного журнала событий (event log) с автоматической генерацией оповещений (alerts) при любом изменении состояния реклоузеров, срабатывании защит или отклонении параметров от установленных пределов. Каждое событие сопровождается меткой времени (с точностью до 1 мс) и текстовым описанием события на русском языке, что облегчает анализ ситуации диспетчером.

— регистрация всех переключений реклоузеров в архиве событий для последующего анализа работы защиты и автоматики.

— архивирование данных телеметрии с периодом сохранения 10 минут (средние значения за 10 минут рассчитываются на борту реклоузера и передаются в SCADA), а также с периодом 1 час для долгосрочного анализа режимов работы. Эти данные используются для анализа причин отключений, мониторинга изменений нагрузок во времени и прогнозирования развития сети.

— выгрузка архивных данных и журналов событий для последующего инженерного анализа режимов работы линии.

Кроме того, система интегрирована с системой управления ремонтами и обслуживанием (CMMS — Computerized Maintenance Management System), где каждому событию постоянного отключения автоматически создается рабочий наряд для оперативной группы. Такое решение упрощает обработку аварийных событий и организацию восстановительных работ.

Глава 3. Исследование эффективности автоматизации воздушной линии 6-10 кВ

3.1 Анализ режимов работы автоматизированного участка в нормальных и аварийных условиях

В автоматизированном варианте схемы воздушная линия 6–10 кВ разделена тремя реклоузерами (Р1, Р2, Р3) на четыре секции длиной 0,6 км, 5,75 км, 6,15 км и 5,7 км соответственно. Для каждого из характерных режимов работы — нормального, переходящего короткого замыкания, устойчивого повреждения, а также режима потери питания — ниже приведен детальный анализ процессов и временны́х параметров.

Нормальный режим характеризуется замкнутым положением всех трех реклоузеров и непрерывным питанием потребителей от шин 10 кВ подстанции «Центральная». В этом режиме токи нагрузки распределяются по участкам линии неравномерно: на головном участке (ПС — Р1) протекает суммарный ток всех 18 ТП, а на хвостовом участке (Р3 — конец линии) — ток только последних 4 ТП. Измеренные параметры нормального режима в максимум нагрузки приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Параметры нормального режима автоматизированного участка

| Участок линии | Длина, км | Ток нагрузки, А | Потери мощности, кВт | Падение напряжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС — Р1 | 0,6 | 183 | 4,4 | 0,26 |
| Р1 — Р2 | 5,75 | 168 | 38,3 | 2,31 |
| Р2 — Р3 | 6,15 | 97 | 25,6 | 1,55 |
| Р3 — конец | 5,7 | 47 | 11,1 | 0,67 |
| Итого | 18,2 | — | 79,4 | 4,79 |

Суммарные потери активной мощности в нормальном режиме составляют 79,4 кВт, что соответствует 0,64 % от передаваемой активной мощности (12 400 кВт). Уровень напряжения в конце линии составляет 9 997 В (95,2 % от номинального), что укладывается в допустимый диапазон по ГОСТ 32144-2013 (не ниже 90 % U_ном). Все реклоузеры в нормальном режиме работают в положении «включено» и осуществляют непрерывный мониторинг токов и напряжений, передавая телеметрию в SCADA каждые 10 с.

Для расчетов принята доля самоустраняющихся повреждений 65 %. Это значение взято по результатам статистического исследования надежности ВЛ 6–10 кВ, выполненного по выборке 78 воздушных линий 10 кВ за шестилетний период. Самоустраняющиеся повреждения ликвидируются средствами АПВ или повторного включения и не требуют восстановительного ремонта линии.

Рассмотрим сценарий переходящего однофазного замыкания на землю в секции 2 (между Р2 и Р3), вызванного грозовым перенапряжением. Последовательность работы автоматики:
t = 0 с — в секции 2 возникает ОЗЗ. Реклоузер Р2 фиксирует ток нулевой последовательности 3I₀ = 31 А при уставке срабатывания 10 А. Реклоузер Р1 и головной выключатель также измеряют ненулевые токи нулевой последовательности, однако уставки их защит ОЗЗ выдержаны с большим временем (1,0 с) и обеспечивают ступень ожидания.
t = 1,0 с — Р2 отключается по функции ОЗЗ (уставка времени 1,0 с). Потребители секций 2 и 3 (11 ТП, суммарная мощность 13,2 МВА) теряют питание. На SCADA диспетчера поступает сигнал ТС «Р2 откл.» с точной меткой времени (ГЛОНАСС).
t = 1,0–6,0 с — бестоковая пауза первого АПВ (5 с). За это время электрическая дуга ОЗЗ угасает, воздушный промежуток деионизируется.
t = 6,0 с — Р2 выполняет 1-ю попытку АПВ (включение). Ток ОЗЗ не возобновляется — замыкание устранилось.
t = 6,0 с — питание секций 2 и 3 восстановлено. Суммарное время перерыва электроснабжения потребителей 11 ТП составило 5 с вместо 3–5 ч в базовом варианте.

Режим устойчивого повреждения в секции 3. Рассмотрим случай двухфазного КЗ в конечной секции (за Р3), вызванного падением дерева на провода в ночное время.
t = 0 с — двухфазное КЗ в секции 3. Ток в реклоузере Р3 нарастает до 1 640 А (выше уставки МТЗ 250 А).
t = 0,4 с — Р3 отключается по МТЗ (уставка 0,4 с). Потребители хвостовой секции (4 ТП, промышленные, кат. I) обесточены. Секции 1 и 2 продолжают работать.
t = 0,4–5,4 с; 5,4–35,4 с; 35,4–215,4 с — три последовательных безуспешных АПВ с паузами 5, 30 и 180 с.
t = 215,4 с — Р3 блокируется. На SCADA поступает сигнал «Р3 заблокирован. Повреждение в секции 4 (за Р3)». Диспетчер за 3 мин 35 с с момента возникновения КЗ точно знает зону повреждения (5,7 км хвостовой секции) и направляет бригаду без предварительного объезда.
Потребители категории I (промышленное предприятие) при наличии автономного резервного генератора переходят на резерв в течение 10–15 с после подачи командного сигнала от SCADA.

Режим устойчивого повреждения в средней секции (секция 2, между Р2 и Р3). При устойчивом трехфазном КЗ, например при падении опоры линии, реклоузер Р2 блокируется после трех безуспешных АПВ за 215 с. Потребители секций 2 и 3 (11 ТП) обесточены, секция 1 (3 ТП, 3,2 МВА) продолжает работать. В базовом варианте (без реклоузеров) при аналогичном повреждении все 18 ТП были бы обесточены. Таким образом, автоматизация ограничивает зону нарушения электроснабжения до 61 % потребителей фидера вместо 100 % в базовом варианте.

Таблица 3.2 – Сравнение времени восстановления электроснабжения до и после автоматизации

| Тип повреждения | Зона | Время до автомат., ч | Время после автомат. | Снижение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходящее ОЗЗ | Любая секция | 3,8 | 6 с (АПВ) | 99,9% |
| Переходящее КЗ 2-фазное | Любая секция | 3,8 | 6–215 с (3×АПВ) | 98–99% |
| Устойчивое КЗ, секция 3 | 4 ТП | 3,8 | 0,1 ч (телемех.) | 97% |
| Устойчивое КЗ, секция 2 | 11 ТП | 3,8 | 0,1 ч (телемех.) | 97% |
| Устойчивое КЗ, секция 1 | 18 ТП | 3,8 | 3,8 ч (ремонт) | 0% |

Из таблицы 3.2 видно, что автоматизация наиболее эффективна при переходящих повреждениях — время восстановления сокращается с 3,8 ч до нескольких секунд. При устойчивых повреждениях в секциях 2–4 наличие телемеханики позволяет сократить время локализации с 1,5–2,0 ч (традиционный объезд) до 0,1 ч (6 мин. — время диспетчерской обработки сигнала и выдачи задания бригаде). Повреждение в первой секции (от ПС до Р1, длина 0,6 км) не улучшается автоматикой, так как в этой зоне отсутствует возможность секционирования: обесточивается вся линия целиком, восстановление требует ремонта.

Режим потери питания от ПС «Центральная». При аварийном отключении питающего трансформатора (или всей секции шин 10 кВ) все реклоузеры остаются в замкнутом положении, поскольку токи КЗ в линии при этом не протекают. Питание восстанавливается устройством АВР на ПС «Центральная» в течение 0,5–1,0 с (переключение с поврежденного трансформатора на резервный). Вся линия восстанавливается одновременно. Реклоузеры в этом режиме выполняют функцию мониторинга: при пропадании напряжения на их зажимах формируется сигнал «потеря питания», который поступает в SCADA независимо от срабатывания защит ПС.

3.2 Оценка влияния применения реклоузеров на надежность электроснабжения

Расчет показателей надежности электроснабжения выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по расчету уровней надежности электроснабжения потребителей», утвержденными приказом Минэнерго России № 1281 от 13.12.2022, а также с учетом требований стандарта IEEE Std 1366-2012 «Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices». Применяются следующие базовые показатели: SAIDI, SAIFI, ENS, а также вспомогательный показатель MAIFI для кратковременных прерываний.

Индекс средней продолжительности перерывов электроснабжения (SAIDI, System Average Interruption Duration Index) определяется как суммарное время всех отключений за год, взвешенное по числу затронутых потребителей, в расчете на одного потребителя фидера:

SAIDI=[Σi(Ni·ti)]Nt,	(3.1)

где N_i — число потребителей (ТП), затронутых i-м отключением; t_i — продолжительность i-го отключения, ч; N_t — общее число потребителей фидера.

Индекс средней частоты перерываний электроснабжения (SAIFI, System Average Interruption Frequency Index) определяется формулой:

SAIFI=[Σini]Nt.	(3.2)

Недоотпущенная электроэнергия (ENS, Energy Not Supplied) определяется формулой:

ENS=Σi(Pсрi·ti),	(3.3)

где P_срi — средняя нагрузка потребителей в период i-го отключения, МВт.

Расчетная модель надежности строится на вероятностной основе с использованием следующих параметров: интенсивность повреждений λ = 0,173 1/(км·год); доля самоустраняющихся повреждений α = 0,65; время АПВ-восстановления t_АВТ = 0,0017 ч; среднее время восстановительного ремонта t_рем = 7,249 ч. Значения λ, α и t_рем приняты по результатам статистического исследования надежности ВЛ 6–10 кВ. Для автоматизированного участка дополнительно учтено время локализации поврежденной секции t_лок = 0,1 ч.

Таблица 3.3 – Вклад каждой секции в суммарный SAIDI автоматизированного участка

| Секция | Длина, км | Затронутых ТП | SAIDI (перех.), ч/год | SAIDI (устойч.), ч/год | Итого SAIDI, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция 1 (ПС–Р1) | 0,6 | 18 | 0,000 | 0,267 | 0,267 |
| Секция 2 (Р1–Р2) | 5,75 | 15 | 0,001 | 2,132 | 2,133 |
| Секция 3 (Р2–Р3) | 6,15 | 9 | 0,001 | 1,368 | 1,369 |
| Секция 4 (Р3–конец) | 5,7 | 4 | 0,000 | 0,564 | 0,564 |
| Итого | 18,2 | — | 0,002 | 4,331 | 4,333 |

Расчет SAIFI выполняется аналогично. Каждое повреждение в секции j приводит к одному отключению потребителей этой и всех последующих секций. При наличии реклоузеров потребители секций, расположенных до места повреждения, не отключаются:

SAIFI=λ·(l1·N1++l2·N2++l3·N3++l4·N4+)Nt.	(3.4)

Расчет ENS выполняется с учетом различия времен восстановления при самоустраняющихся и устойчивых повреждениях. Средняя нагрузка фидера:

Pср=0,70·Pmax=0,70·12,4=8,68МВт.	(3.5)

ENS=Σjλ·lj·[α·Pсрj+·tAVT+(1−α)·Pсрj+·(tлок+tрем)],	(3.6)

где P_срj+ — средняя нагрузка потребителей секций j и далее.

Числовой результат расчета ENS:

ENS=35,0МВт·чгод.	(3.7)

Таблица 3.4 – Сводные показатели надежности электроснабжения до и после автоматизации

| Показатель | До автоматизации | После автоматизации | Снижение | Принятый критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAIDI, ч/год | 8,0 | 4,33 | −45,8 % | 3,0 |
| SAIFI, отк./год | 3,15 | 1,68 | −46,5 % | 3,0 |
| ENS, МВт·ч/год | 69,4 | 35,0 | −49,5 % | — |
| Среднее время локализации | 7,25 ч | 0,1 ч | — | — |
| Среднее время восстановительного ремонта | 7,25 ч | 7,25 ч | — | — |
| MAIFI, событий/год | 0 | 2,05 | +2,05 | — |

Анализ таблицы 3.4 показывает, что установка трех реклоузеров снижает SAIDI с 8,0 до 4,33 ч/год, SAIFI — с 3,15 до 1,68 отк./год, а ENS — с 69,4 до 35,0 МВт·ч/год. По принятому в работе критерию значение SAIFI достигает требуемого уровня, а SAIDI уменьшается почти вдвое, но остается выше целевого значения 3,0 ч/год. Это означает, что рассмотренная схема заметно повышает надежность, однако не обеспечивает полного достижения заданного критерия по длительности перерывов.

Наглядное сравнение показателей надежности до и после автоматизации приведено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Сравнение показателей надежности до и после автоматизации воздушной линии

Диаграмма показывает, что автоматизация участка воздушной линии приводит к снижению SAIDI, SAIFI и ENS по сравнению с исходной схемой эксплуатации.

Дополнительно выполнена оценка показателя ASIDI (Average System Interruption Duration Index) — среднего суммарного времени перерывов в расчете на единицу присоединенной мощности:

ASIDI=[Σi(Wi·ti)]Wt,	(3.8)

где W_i — присоединенная мощность ТП, затронутых i-м отключением; W_t — суммарная присоединенная мощность фидера.

Показатель ASIDI важен для крупных потребителей с высокой установленной мощностью, так как учитывает не только число ТП, но и их мощность. Близость значений ASIDI и SAIDI свидетельствует о равномерном распределении нагрузки по потребителям фидера.

Расчетные показатели проекта показывают, что деление фидера на четыре секции снижает SAIDI с 8,0 до 4,33 ч/год, а ENS — с 69,4 до 35,0 МВт·ч/год. Эти значения используются далее при экономической оценке проекта.

3.3 Экономическая оценка целесообразности внедрения автоматизации воздушной линии

Экономическая эффективность инвестиций в автоматизацию воздушной линии оценивается методом дисконтированных денежных потоков (DCF) согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденным Минэкономики РФ и Минфином РФ 21.06.1999 № ВК 477. В расчете принят горизонт планирования 15 лет и ставка дисконтирования r = 10 %.

Инвестиционные затраты. Смета инвестиционных расходов составлена по принятым в работе ценам оборудования, нормативным расценкам на монтажные работы по ФЕРм-2001 (сборник № 8, раздел 2) и стоимости сопутствующего оборудования связи.

Таблица 3.5 – Капитальные затраты на реализацию проекта автоматизации

| Статья затрат | Кол-во | Цена ед., тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реклоузер РиМ-РВ-10 | 3 шт. | 850 | 2 550 |
| Монтаж (кронштейны, арматура, крепеж) | 3 шт. | 65 | 195 |
| Пусконаладочные работы (ПНР) | 3 шт. | 42 | 126 |
| Антенна GSM выносная + кабель | 3 шт. | 12 | 36 |
| Канал связи + первичная настройка | 3 шт. | 8 | 24 |
| Обучение оперативного персонала | 1 курс | 85 | 85 |
| Технический надзор (3% от монтажа) | — | — | 11 |
| Непредвиденные расходы (5% от итога) | — | — | 151 |
| Итого капитальных затрат (К) |  |  | 3 178 |

Ежегодные операционные затраты на обслуживание системы автоматизации включают плановое техническое обслуживание реклоузеров, оплату каналов связи и периодическую поверку измерительных датчиков тока и напряжения.

Таблица 3.6 – Ежегодные операционные затраты на обслуживание системы

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб./год |
| --- | --- |
| ТО реклоузеров (1 раз в год, 3 аппарата) | 45 |
| Абонентская плата за каналы связи | 18 |
| Поверка датчиков (1 раз/2 года, в среднем) | 12 |
| Прочие (непредвиденные) расходы | 10 |
| Итого операционных затрат (ΔС_опер) | 85 |

Расчет ежегодного экономического эффекта выполнен через стоимость недоотпущенной электроэнергии. В учебно-методическом издании по технико-экономическому обоснованию агроинженерных проектов для европейской части России рекомендуется принимать удельный ущерб от недоотпуска на уровне 18…27 руб./кВт·ч; в работе принят нижний предел диапазона u₀ = 18 руб./кВт·ч. Этот показатель включает ущерб потребителя, недоиспользование оборудования энергосистемы и затраты на ремонтно-восстановительные работы.

Снижение ENS по результатам расчета составляет:

ΔENS=69,4−35,0=34,4МВт·чгод.	(3.9)

Тогда годовой экономический эффект равен:

Эгод=ΔENS·u0·1000=34,4·18·1000=619200руб.год≈619тыс.руб.год.	(3.10)

Чистый ежегодный денежный поток определяется формулой:

CF=Эгод−ΔСопер=619−85=534тыс.руб.год.	(3.11)

Таблица 3.7 – Составляющие ежегодного экономического эффекта

| Источник эффекта | Сумма, тыс. руб./год |
| --- | --- |
| Снижение ущерба от недоотпуска электроэнергии | 619 |
| Итого экономический эффект (Э_год) | 619 |
| Ежегодные операционные затраты (ΔС_опер) | 85 |
| Чистый денежный поток (CF) | 534 |

Расчет показателей эффективности инвестиций.

Простой срок окупаемости определяется формулой:

PP=КCF=3178534=5,95года≈6лет.	(3.12)

Чистая приведенная стоимость (NPV) при ставке дисконтирования r = 10 % и горизонте 15 лет определяется формулой:

NPV=−К+CF·FM4(r,n).	(3.13)

NPV=−3178+534·[1−(1,10)^−15]0,10=−3178+534·7,606=−3178+4062=+884тыс.руб.		(3.14)

NPV = +884 тыс. руб. > 0, следовательно инвестиционный проект остается экономически целесообразным.

Внутренняя норма доходности (IRR) определяется итерационным методом. Для расчета принимаются следующие значения:

NPV14=−3178+534·6,327=+200тыс.руб.	(3.15)

NPV15=−3178+534·5,847=−56тыс.руб.	(3.16)

IRR≈14,6%>r=10%.	(3.17)

Проект сохраняет инвестиционную привлекательность.

IRR ≈ 14,6 % > r = 10 % — проект сохраняет инвестиционную привлекательность.

Индекс рентабельности инвестиций определяется формулой:

PI=(NPV+К)К=(884+3178)3178=40623178=1,28.	(3.18)

PI > 1,0 — проект создает добавленную стоимость.

Таблица 3.8 – Сводные показатели экономической эффективности проекта

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты | К | 3 178 тыс. руб. |
| Ежегодный экономический эффект | Э_год | 619 тыс. руб./год |
| Ежегодные операционные затраты | ΔС_опер | 85 тыс. руб./год |
| Чистый денежный поток | CF | 534 тыс. руб./год |
| Простой срок окупаемости | PP | 6,0 года |
| NPV (r = 10 %, n = 15 лет) | NPV | +884 тыс. руб. |
| Внутренняя норма доходности | IRR | 14,6 % |
| Индекс рентабельности | PI | 1,28 |

Анализ чувствительности позволяет оценить устойчивость экономических выводов при изменении удельного ущерба от недоотпуска, объема капитальных вложений и ежегодного денежного потока. Критическое значение CF, при котором NPV = 0:

CFmin=КFM4(r,n)=31787,606=418тыс.руб.год.	(3.19)

Реальный CF = 534 тыс. руб./год превышает пороговое значение, что подтверждает устойчивость проекта к умеренному ухудшению исходных параметров.

Таблица 3.9 – Анализ чувствительности NPV к изменению ключевых параметров

| Сценарий | CF, тыс. руб./год | NPV, тыс. руб. | PP, лет | IRR, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пессимистичный (CF −25 %) | 401 | −128 | 7,9 | 9,3 |
| Умеренно пессимистичный (CF −15 %) | 454 | +275 | 7,0 | 11,5 |
| Базовый | 534 | +884 | 6,0 | 14,6 |
| Умеренно оптимистичный (CF +15 %) | 614 | +1 492 | 5,2 | 17,6 |
| Оптимистичный (u₀ +20 %) | 641 | +1 697 | 5,0 | 18,6 |

Анализ чувствительности показывает, что при снижении денежного потока на 25 % проект становится неэффективным, а при снижении на 15 % сохраняет положительное значение NPV. В базовом сценарии NPV = +884 тыс. руб., IRR = 14,6 %, PI = 1,28, срок окупаемости 6,0 года. Это позволяет рассматривать проект как экономически целесообразный, но чувствительный к принятому значению удельного ущерба от недоотпуска.

Рыночный потенциал проекта следует оценивать исходя из масштаба действующего электросетевого комплекса и объема уже реализуемых программ повышения надежности. По данным годового отчета ПАО «Россети» за 2023 год, группа управляет более 2,5 млн км линий электропередачи, а объем инвестиционной программы достиг 536,9 млрд руб. В том же отчете указано, что для девяти регионов согласованы первоочередные мероприятия программ повышения надежности на 49 млрд руб., а на 2022–2026 годы предусмотрено 35,7 млрд руб. федерального финансирования. Эти показатели подтверждают наличие значимого спроса на решения, повышающие наблюдаемость и управляемость распределительных сетей.

Оценка рыночного потенциала и масштабируемости решения. Потенциальный рынок (TAM — Total Addressable Market) охватывает два сегмента. Первый — региональные электросетевые компании (РЭС) и сетевые организации, управляющие фидерами напряжением 6–10 кВ: по данным ПАО «Россети», таких организаций в России насчитывается примерно 3 500. Второй — промышленные предприятия и коммунальные организации с обширными разветвленными собственными электросетями среднего напряжения: оценочно около 500 субъектов. Итого потенциальная клиентская база составляет 3 500 + 500 = 4 000 организаций. Средняя стоимость одного проекта автоматизации фидерной линии (ACV — Annual Contract Value) составляет 15,5 млн руб. (на основе собственного расчета сметной стоимости). Индикативная оценка: TAM = 15,5 млн × 4 000 = 62 млрд руб.

Доступный рынок (SAM — Serviceable Addressable Market) составляет подмножество РЭС, у которых имеются фидеры, требующие повышения надежности электроснабжения и располагающие бюджетами на капитальные вложения. По оценке экспертов отрасли и данным аналитических обзоров (публикации РЭА/ЭНЭНИС), в группу активных заказчиков входит примерно 500 предприятий (крупные РЭС, сетевые холдинги, энергокомпании с собственными сетями среднего напряжения). Средний объем закупок у каждого такого заказчика в горизонте 3 лет — около 52–53 млн руб. (3–4 фидерных линии). Индикативная SAM = 500 × 52,8 млн = 26,4 млрд руб.

Обслуживаемый рынок (SOM — Serviceable Obtainable Market) означает реалистичный объем продаж, который может захватить проект в краткосрочном периоде (3 года). На основе темпов внедрения цифровых решений в РЭС (по отчетам ПАО «Россети», годовой прирост инвестиций в цифровизацию составляет 8–12%), ориентировочная SOM = 30 млн руб. в горизонте 3 лет. Это соответствует внедрению решения на 2–3 пилотных фидерах (на уровне одного филиала Россети) с последующей подготовкой к масштабированию.

Примечание: все приведенные оценки (3 500 РЭС, 500 активных заказчиков, средние объемы инвестиций и темпы внедрения) являются индикативными и основаны на открытых источниках, включая годовые отчеты ПАО «Россети», аналитические доклады Министерства энергетики РФ и практические данные региональных сетевых организаций. Для уточненных расчетов при подготовке к коммерциализации требуется проведение специализированного исследования рынка с привлечением консалтинговых фирм.

С практической точки зрения проект относится к B2B-сегменту и ориентирован на два типа заказчиков: сетевые компании и крупные промышленные потребители с собственными сетями среднего напряжения. Коммерчески жизнеспособной формой предложения является комплексное внедрение, включающее проектирование, поставку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и интеграцию в существующую систему диспетчерского управления. Для рассматриваемого в ВКР объекта подтвержденный расчетом объем капитальных затрат составляет 3 178 тыс. руб.; иные укрупненные оценки пилотного бюджета требуют самостоятельного технико-экономического обоснования применительно к составу поставки и условиям конкретного объекта.

Распределение решения. Основные каналы поступления решения на рынок:

— прямые продажи сетевым компаниям через технических консультантов и инженеров проектных организаций.

— интеграция в типовые альбомы и типовые проектные решения для Россети (ТО 34.01-2.2-032-2017 содержит типовые схемы для ВЛ 6–10 кВ, и внедрение автоматизации на базе реклоузера РиМ-РВ можно позиционировать как дополнение к существующим альбомам).

— поэтапное внедрение в рамках программ цифровизации электросетевого комплекса, куда уже заложены бюджеты и методики согласования с сетевыми организациями. Практическое преимущество работы через проектные институты — они проводят типизацию решений, имеют многолетние отношения с РЭС и Россети, и рекомендация профессионального проектного бюро повышает вероятность выбора предложения в конкурентной среде.

Конкурентная среда. На российском рынке реклоузеров и систем автоматизации ВЛ 6–10 кВ можно выделить три группы игроков. Первая — «Таврида Электрик» (Москва), производящая вакуумные реклоузеры серии РВА/TEL (Rec15): цена комплекта с функцией коммерческого учета составляет около 600 тыс. руб., устройства поддерживают МЭК 61850, однако являются наиболее дорогостоящими в категории. Вторая — производители на базе бюджетных вакуумных выключателей (ТяжМашТрейд ПСС-10, «Росвакуум» ВВР-10): базовая комплектация начинается от 420 тыс. руб., однако готовых комплексных решений с SCADA-интеграцией они не предлагают. Третья — международные поставщики: реклоузеры NOJA Power серии OSM15 широко применялись ПАО «Россети» до 2022 года, но в настоящее время малодоступны вследствие ограничений поставок и технического сопровождения. Ключевое конкурентное преимущество решения на базе РиМ-РВ — полная совместимость с действующей российской инфраструктурой, соответствие требованиям ТО 34.01-2.2-032-2017 ПАО «Россети» и отсутствие зависимости от иностранных сервисных цепочек. Прямых отечественных аналогов в формате комплексного решения «под ключ» (реклоузер + ИКЗ + дистанционно управляемый разъединитель + SCADA) на рынке не представлено.

Практическая возможность вывода подобных решений на рынок подтверждается действующими программами цифровой трансформации электросетевого комплекса. По данным ПАО «Россети», протяженность волоконно-оптических линий связи распределительного электросетевого комплекса по итогам 2023 года составила 75,1 тыс. км, а цифровые каналы связи рассматриваются как необходимое условие дистанционного управления и внедрения технологий интеллектуальной сети. Отдельно ПАО «Россети Ленэнерго» в утвержденной программе цифровой трансформации указывает на автоматизацию сети 6–20 кВ и создание цифровых районов электрических сетей. Следовательно, наиболее реалистичным сценарием коммерциализации является поэтапное внедрение на отдельных фидерах в рамках уже идущих программ повышения надежности и цифровизации.

Источники финансирования проекта. Для вывода комплексного решения на рынок и реализации пилотной установки рассматриваются следующие источники привлечения финансирования:

— гранты Фонда содействия инновациям (ФСИ). Программа ФСИ «Старт» предоставляет гранты малым инновационным предприятиям и стартапам в размере до 4,0 млн руб. на НИОКР или пилотное внедрение технологий. Техническое решение на базе РиМ-РВ соответствует профилю программы (цифровизация электросетевого комплекса, повышение надежности инфраструктуры). Сроки подачи заявок: ежегодно в марте (deadline 2026: март).

— поддержка ИТМО и ФТМИ (Фонд технологической модернизации и инноваций). В соответствии с профилем научного направления Научного центра ИТМО «Инженерные системы и инновации» возможно получение исследовательских контрактов на разработку методик, научное сопровождение пилотного внедрения.

— субсидии Министерства энергетики РФ на цифровизацию распределительных сетей. По программе трансформации распределительных сетей (которая входит в стратегические приоритеты до 2030 года) возможна субсидирование до 30–50% капитальных затрат на внедрение решений повышающих наблюдаемость и управляемость сетей. Механизм: подача проекта на конкурс компанией-заказчиком (РЭС или сетевым холдингом) совместно с производителем оборудования.

— инвестиции производителя реклоузера (ООО «РиМ») и потенциальных промышленных партнеров. Производитель устройства РиМ-РВ может выступить в роли соинвестора пилотного проекта, поскольку успешное внедрение подтверждает позицию устройства на рынке и открывает дополнительные каналы сбыта в сегменте B2B (РЭС, энергокомпании, холдинги).

Дорожная карта внедрения (горизонт 2026 год). Реализация проекта планируется в четыре квартала:

— Q1 2026 (январь—март): подготовка и подача заявки на грант ФСИ программе «Старт» (бюджет 2,5–3,0 млн руб. на НИОКР и подготовку к пилотированию); согласование технического задания с ПАО «Россети Ленэнерго» и выбор фидера-кандидата для пилотной установки; проектирование кабельных трасс и мест крепления реклоузеров.

— Q2 2026 (апрель—июнь): изготовление и поставка оборудования (реклоузеры РиМ-РВ-10, ИКЗ, трансформаторы напряжения, разъединители); монтажные и пусконаладочные работы на фидере; интеграция с системой SCADA ЦДП Россети Ленэнерго.

— Q3 2026 (июль—сентябрь): промышленная эксплуатация пилотной установки; накопление статистики надежности (индексы SAIDI, SAIFI, MAIFI); регистрация всех срабатываний защиты, переходящих и устойчивых повреждений, времен восстановления; сравнение фактических показателей с расчетными значениями из проекта.

— Q4 2026 (октябрь—декабрь): анализ и верификация результатов пилота; подготовка отчета о накопленной статистике и экономическом эффекте; планирование масштабирования (внедрение на дополнительных 2–3 фидерах в 2027 году); подготовка пакета документов (типовая проектная смета, методика внедрения) для тиражирования в другие филиалы Россети и РЭС.

Партнеры проекта. Успешная реализация пилотной установки и последующее масштабирование требуют координации с четырьмя ключевыми партнерами:

— ООО «РиМ» (г. Санкт-Петербург, производитель реклоузера РиМ-РВ-10): поставка оборудования, техническое сопровождение, обучение персонала оператора, предоставление гарантийного сервиса. Компания имеет лицензии на производство электрооборудования среднего напряжения и сертификаты соответствия ГОСТ и МЭК.

— ПАО «Россети Ленэнерго» (сетевая компания, владелец опытного фидера и SCADA): предоставление доступа к фидеру для монтажа, интеграция в существующую систему диспетчеризации, предоставление SCADA-станции и каналов связи на время пилота, согласование временных окон для работ, сбор и валидация данных по SAIDI/SAIFI.

— Научно-технологический центр ИТМО / Фонд технологической модернизации и инноваций (ФТМИ): научное и методическое сопровождение (консультации по релейной защите, рекомендации по коммуникационным стандартам МЭК 60870-5-104 и 61850), участие в подготовке материалов для публикаций и конференций, лицензионная поддержка при необходимости.

— Фонд содействия инновациям (ФСИ): финансирование пилотного проекта через программу «Старт» (3,0 млн руб.), методическая поддержка при подготовке заявки, контроль и мониторинг ключевых показателей эффективности гранта.

При реализации проекта следует учитывать технологические, организационные и рыночные риски. Ключевыми для рассматриваемого решения являются совместимость с действующими системами телемеханики, устойчивость каналов связи, сроки согласования с сетевой организацией и полнота сервисной поддержки оборудования. Снижение этих рисков обеспечивается применением стандартизованных протоколов обмена, предварительным обследованием объекта, модульной архитектурой системы и поэтапным вводом в эксплуатацию.

Матрица управления рисками проекта. Ключевые риски реализации пилотного проекта и предложенные меры их снижения приведены в таблице.

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Несовместимость с существующей SCADA ЦДП Россети | Средняя (35%) | Высокое (8/10) | Предварительное обследование кабинета управления, согласование протокола передачи данных, разработка адаптера МЭК 60870-5-104 |
| Деградация качества сотовой связи (GSM/4G) на трассе линии | Средняя (40%) | Высокое (7/10) | Резервирование каналов связи (двойная антенна, возможность использования выделенного оптического канала Россети), тестирование сигнала на этапе проектирования |
| Задержки согласования и получения разрешений от сетевой организации | Средняя (45%) | Среднее (6/10) | Заблаговременное привлечение представителей Россети на этапе проектирования, использование уже утвержденных типовых решений (ТО 34.01-2.2-032-2017) |
| Отсутствие квалифицированного сервисного персонала РиМ в регионе внедрения | Низкая (20%) | Среднее (5/10) | Договор о сервисной поддержке с ООО «РиМ» с гарантией времени ответа, обучение технического персонала РЭС |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе выполнено проектирование автоматизированного участка воздушной линии 6–10 кВ с применением реклоузеров РиМ-РВ и проведена оценка экономической целесообразности внедрения. Объект исследования — радиальный фидер городской распределительной сети длиной 18,2 км, питающий 18 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 16,4 МВА. Для базового варианта по принятым статистическим параметрам получены показатели SAIDI = 8,0 ч/год, SAIFI = 3,15 отк./год и ENS = 69,4 МВт·ч/год, что обусловило необходимость автоматизации.

Актуальность темы определяется масштабом проблемы: воздушные линии 6–10 кВ составляют более 1,5 млн км и около 45 % суммарной протяженности линий 0,4–110 кВ России, на них приходится до 70 % всех нарушений электроснабжения в стране [13]. Стратегическая программа ПАО «Россети» устанавливает целевые значения SAIDI = 2,4 ч/год и SAIFI = 0,92 отк./год к 2030 году; по данным годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год, в частично автоматизированной сети SAIDI составлял 4,46 ч/год — разрыв между текущим состоянием и целевым значением сохраняется по всему холдингу [25]. Группа «Россети» планирует направить более 32 млрд руб. инвестиций в электросетевую инфраструктуру только Северо-Западного региона на 2026 год, что свидетельствует о масштабном государственном спросе на технические решения в данном сегменте.

На основе методики минимизации ожидаемой недоотпущенной электроэнергии (ENS) обоснована установка трех реклоузеров РиМ-РВ-10, разделяющих линию на четыре секции длиной 0,6; 5,75; 6,15 и 5,7 км. Выбор реклоузера РиМ-РВ подтвержден сравнительным анализом технических характеристик доступных на российском рынке аппаратов: устройство соответствует требованиям ТО 34.01-2.2-032-2017 и обеспечивает выполнение функций МТЗ, ТО, ОЗЗ и АПВ (до трех попыток) с интеграцией в SCADA по протоколу МЭК 60870-5-104.

Расчет показателей надежности для автоматизированного варианта показал: SAIDI снижается с 8,0 до 4,33 ч/год (–45,8 %), SAIFI — с 3,15 до 1,68 отк./год (–46,5 %), ENS — с 69,4 до 35,0 МВт·ч/год (–49,5 %). При доле самоустраняющихся повреждений 65 % питание после переходящего дефекта восстанавливается действием АПВ, а при устойчивом повреждении телемеханика сокращает время локализации поврежденной секции до 0,1 ч.

Технико-экономический анализ при горизонте расчета 15 лет и ставке дисконтирования 10 % дал следующие результаты: капитальные затраты 3 178 тыс. руб., чистый ежегодный денежный поток 534 тыс. руб./год, NPV = +884 тыс. руб., IRR = 14,6 %, PI = 1,28, простой срок окупаемости 6,0 года. Анализ чувствительности показал, что проект сохраняет положительное значение NPV при снижении денежного потока на 15 % относительно базового сценария.

В прикладном отношении предложенное решение обеспечивает четыре взаимосвязанных эффекта: сокращение длительности перерывов электроснабжения за счет локализации повреждения в пределах отдельной секции; снижение эксплуатационных затрат вследствие уменьшения объема объездов и ручных переключений; использование отечественного оборудования, совместимого с российской нормативно-технической средой; ускорение поиска места аварии за счет телемеханики и индикации аварийных режимов. Первые два эффекта в настоящей работе подтверждены расчетом показателей SAIDI, SAIFI, ENS и денежного потока; два последних определяются архитектурой принятого технического решения.

Результаты работы позволяют рассматривать SmartGrid-Line не только как инженерное решение для конкретного фидера, но и как типовой подход к автоматизации участков ВЛ 6–10 кВ для сетевых компаний и крупных промышленных потребителей. Дорожная карта коммерциализации предусматривает реализацию одного–двух пилотных проектов в первый год со стоимостью проекта автоматизации одного фидера порядка 15,5 млн руб. (с учетом SCADA-инфраструктуры и телемеханики для коммерческого объекта). Выбор в качестве базы для пилота ПАО «Россети Ленэнерго» — одного из активно инвестирующих в цифровизацию филиалов холдинга (инвестиции группы «Россети» в инфраструктуру Северо-Запада превысят 32 млрд руб. в 2026 году) — обеспечивает высокую вероятность успешного прохождения первого этапа внедрения. После подтверждения технических и экономических параметров на пилоте предполагается тиражирование решения на другие объекты сети в 2027–2028 годах. Практическая ценность проекта определяется сочетанием технического эффекта, совместимости с отечественным оборудованием РиМ и возможностью поэтапного внедрения в формате пилотных объектов.

Для последующей коммерциализации предусмотрена защита результатов интеллектуальной деятельности по трем направлениям. Алгоритм диагностики и управления подлежит регистрации как программа для ЭВМ в Роспатенте (ФИПС) в соответствии со ст. 1262 ГК РФ; срок регистрации составляет 2 месяца, государственная пошлина — 3 000 руб. Схемотехническое и конструктивное исполнение узлов автоматизации защищается патентом на полезную модель: срок охраны — 10 лет с приоритетом даты подачи, пошлина за подачу заявки — 1 400 руб., за проведение экспертизы — 8 500 руб. (ставки установлены Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941). Инженерные схемы и техническая документация охраняются авторским правом по ст. 1259 ГК РФ с момента создания без какой-либо регистрации; для фиксации приоритета достаточно нотариально заверенной цифровой копии. Совокупность указанных мер обеспечивает правовую охрану на уровнях программного кода, конструктивного исполнения и документации, что создает комплексный барьер для воспроизведения полного решения конкурентами.

Перспективными направлениями развития темы являются: интеграция разработанной системы с АИИС КУЭ для автоматизированного учета электроэнергии; применение адаптивных алгоритмов распознавания вида повреждения на основе нейросетевых методов с целью повышения точности АПВ; расширение зоны секционирования до пяти–шести секций при замене существующих проводов на самонесущий изолированный провод и увеличении интенсивности грозовой деятельности в регионе эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ni H., Meng Y., Fang S., Qin L. A new reclose function for distribution network based on phase-controlled technology // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – 2023. – Vol. 149. – Art. 109042.

2. Islam K., Kim D., Abu-Siada A. A review on adaptive power system protection schemes for future smart and micro grids, challenges and opportunities // Electric Power Systems Research. – 2024. – Vol. 230. – Art. 110241.

3. Alam A., Pant V., Das B. Switch and recloser placement in distribution system considering uncertainties in loads, failure rates and repair rates // Electric Power Systems Research. – 2016. – Vol. 140. – P. 619–630.

4. Qawaqzeh M., Al-Issa H.A., Buinyi R., Bezruchko V., Dikhtyaruk I., Miroshnyk O., Nitsenko V. The assess reduction of the expected energy not-supplied to consumers in medium voltage distribution systems after installing a sectionalizer in optimal place // Sustainable Energy, Grids and Networks. – 2023. – Vol. 34. – Art. 101035.

5. Alam M.N., Das B., Pant V. Protection scheme for reconfigurable radial distribution networks in presence of distributed generation // Electric Power Systems Research. – 2021. – Vol. 192. – Art. 106973.

6. Azarhazin S., Farzin H., Mashhour E. An MILP model for reliability-based placement of recloser, sectionalizer, and disconnect switch considering device relocation // Sustainable Energy, Grids and Networks. – 2023. – Vol. 35. – Art. 101127.

7. Affonso G.A., Donadel C.B. Optimal recloser placement in medium voltage distribution networks using Grey Wolf Optimizer // Next Research. – 2025. – Vol. 2, № 1. – Art. 100120.

8. Baracy Y.L., Venturini L.F., Branco N.O., Issicaba D., Grilo A.P. Recloser placement optimization using the cross-entropy method and reassessment of Monte Carlo sampled states // Electric Power Systems Research. – 2020. – Vol. 189. – Art. 106653.

9. Muros F.J., Saracho D., Maestre J.M. Improving supply quality in distribution power networks: A game-theoretic planning approach // Electric Power Systems Research. – 2022. – Vol. 213. – Art. 108666.

10. Alam A., Tariq M., Zaid M., Verma P., Alsultan M., Ahmad S., Sarwar A., Hossain M.A. Optimal Placement of Reclosers in a Radial Distribution System for Reliability Improvement // Electronics. – 2021. – Vol. 10, № 24. – Art. 3182.

11. Ghorbani-Juybari M.Z., Gholizade-Narm H., Damchi Y. Optimal Recloser Placement in Distribution System Considering Maneuver Points, Practical Limitations, and Recloser Malfunction // International Transactions on Electrical Energy Systems. – 2022. – Vol. 2022. – Art. 5062350.

12. ТО 34.01-2.2-032-2017. Сборник типовых технических решений ПАО «Россети». Линейное коммутационное оборудование 6–35 кВ. Том 1.1. – М. : ПАО «Россети», 2017. – 98 с.

13. Воротницкий В., Бузин С. Реклоузер – новый уровень автоматизации и управления ВЛ 6(10) кВ [Электронный ресурс] // Новости электротехники. – 2005. – № 3(33). – URL: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/33/11.php (дата обращения: 03.04.2026).

14. Wang X., Yue Y., Zhang F., Wang Y., Zhang Z. Active Detection of Interphase Faults in Distribution Networks Based on Energy Relative Entropy and Manhattan Distance // Electric Power Systems Research. – 2025. – Art. 111397.

15. Yang F., Xiao B., Fan K., Chen Y., Chen H., Cai Y., Yang Z. A Time-Limited Adaptive Reclosing Method in Active Distribution Networks Considering Anti-Islanding Protection // Processes. – 2024. – Vol. 12, № 12. – Art. 2781.

16. Ghosh B., Chakraborty A.K., Bhowmik A.R. Reliability and efficiency enhancement of a radial distribution system through value-based auto-recloser placement and network remodelling // Protection and Control of Modern Power Systems. – 2023. – Vol. 8, № 1. – Art. 1.

17. Aloghareh F.H., Jannati M., Shams M. A deep long Short-Term memory based scheme for Auto-Reclosing of power transmission lines // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – 2022. – Vol. 141. – Art. 108105.

18. Правила устройства электроустановок : в 7-м изд. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ОАО «Энергосервис», 2003. – 656 с.

19. Fayyazi S., Azad-Farsani E., Haghighi A.A. Resilience-oriented sectionalizing and tie switches sitting in distribution networks with complex topologies // Reliability Engineering & System Safety. – 2024. – Vol. 243. – Art. 109919.

20. Amjadian A., Fereidunian A., Manshadi S. A Unified Approach to Improve Reliability and Resiliency within Electricity Distribution System via Optimal Switch Placement // Electric Power Systems Research. – 2024. – Vol. 233. – Art. 110462.

21. Zheng T., Shen W. Three-phase adaptive reclosing method and novel fault isolation scheme for flexible interconnected distribution networks based on the soft open point // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – 2025. – Vol. 170. – Art. 110837.

22. ГОСТ 32144–2013. Качество электрической энергии. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения : межгос. стандарт. – М. : Стандартинформ, 2014. – 16 с.

23. IEEE Std 1366–2012. IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices. – New York : IEEE, 2012. – 43 p.

24. Идельчик В.И. Электрические системы и сети : учебник для вузов. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 600 с.

25. ПАО «Россети Северо-Запад». Годовой отчет по итогам работы за 2024 год [Электронный ресурс]. – URL: https://rosseti-sz.ru/upload/infodisclosure/report/Rosseti_SZ-AR2024.pdf (дата обращения: 03.04.2026).

26. АО «Янтарьэнерго». Глава ПАО «Россети» Олег Бударгин оценил эффективность реализации инновационных и стратегических проектов АО «Янтарьэнерго» [Электронный ресурс]. – URL: https://rosseti-yantar.ru/press/7391/ (дата обращения: 03.04.2026).

27. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Багметов А.А. Критерии оптимизации места установки реклоузера в распределительной сети 6–10 кВ [Электронный ресурс] // Электротехнические системы и комплексы. – 2018. – URL: https://esik.magtu.ru/ru/37-russian/%E2%84%96-1-38-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2018-%D0%B3/329-33.html (дата обращения: 03.04.2026).

28. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. – 2nd ed. – New York : Plenum Press, 1996. – 611 p.

29. Басманов В.Г., Холманских В.М. Выбор периодичности оценки технического состояния воздушных линий 6–10 кВ по результатам статистических исследований их надежности // Проблемы региональной энергетики. – 2020. – № 4(48). – С. 24–35.

30. Хорольский В.Я., Таранов М.А., Петров Д.В. Оценка экономической эффективности агроинженерных проектов. – Зерноград : ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. – 212 с.

31. ПАО «Россети». Годовой отчет за 2023 год. Обращение генерального директора [Электронный ресурс]. – URL: https://ar23.rosseti.ru/ru/about-company/message-general-director (дата обращения: 31.03.2026).

32. ПАО «Россети». Достижение стратегических целей ПАО «Россети», определенных ДПР, в 2023 году [Электронный ресурс]. – URL: https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/strategic-development/achievement-pjsc-rosseti-ltdp-strategic-goals-2023 (дата обращения: 31.03.2026).

33. ПАО «Россети». Инновационная деятельность. Ключевые показатели и события года [Электронный ресурс]. – URL: https://ar23.rosseti.ru/ru/about-company/key-indicators-events-year/innovative-activities (дата обращения: 31.03.2026).

34. ПАО «Россети Ленэнерго». Совет директоров «Россети Ленэнерго» утвердил Программу цифровой трансформации компании на 2020–2030 гг. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosseti-lenenergo.ru/press/lenenergo/85177.html (дата обращения: 31.03.2026).

35. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Статья 1259. Объекты авторских прав [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/be05678dc42ddc67aae5be9ba9beebd367fb9a3f/ (дата обращения: 31.03.2026).

36. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Статья 1261. Программы для ЭВМ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ce1359ed5b9bd99896d7a496c7887e7c223a2cbc/ (дата обращения: 31.03.2026).

37. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Статья 1262. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/d0887a7ca3da6c85fbbce19815b9b1ead5e67687/ (дата обращения: 31.03.2026).

38. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/0860a4528690b4fcd09e759150c045c205b0eac3/ (дата обращения: 31.03.2026).

39. ABB. ANSI / IEC medium voltage recloser GridShield [Электронный ресурс]. – URL: https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/reclosers/gridshield (дата обращения: 31.03.2026).

40. Schneider Electric. Medium Voltage Distribution Portfolio [Электронный ресурс]. – URL: https://www.se.com/us/en/download/document/23190800/ (дата обращения: 31.03.2026).