АННОТАЦИЯ

Работа посвящена разработке алгоритмов автоматики и схем дистанционного управления реклоузерами и разъединителями для автоматизированного участка распределительных сетей 6–10 кВ. Проведён анализ устройств и систем автоматики воздушных линий, рассмотрены функции реклоузеров и разъединителей с дистанционным управлением, а также нормативные требования ПУЭ и стандартов ПАО «Россети». Разработаны алгоритмы обнаружения и отключения коротких замыканий, секционирования повреждённого участка, автоматического восстановления питания неповреждённых секций. Предложены схемы дистанционного управления с использованием протоколов Modbus TCP и МЭК 60870-5-104. Создан программный прототип SCADA-системы на языке Python, подтверждающий работоспособность разработанных алгоритмов.

Работа содержит 9 глав, 8 таблиц, 10 рисунков, 2 приложения. Список использованных источников включает 30 наименований.

Ключевые слова: распределительные сети 6–10 кВ, реклоузер, разъединитель, FLISR, секционирование, автоматическое повторное включение, SCADA, телемеханика, релейная защита.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АВР – автоматическое включение резерва

АВНР – автоматический возврат к нормальному режиму

АПВ – автоматическое повторное включение

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ИКЗ – индикатор короткого замыкания

КЗ – короткое замыкание

МТЗ – максимальная токовая защита

МЭК – Международная электротехническая комиссия

ОВБ – оперативно-выездная бригада

ОЗЗ – однофазное замыкание на землю

ПС – подстанция

ПУЭ – Правила устройства электроустановок

РЗА – релейная защита и автоматика

СТО – стандарт организации

ТО – токовая отсечка

ТП – трансформаторная подстанция

DMS – Distribution Management System

FLISR – Fault Location, Isolation and Service Restoration

GPRS – General Packet Radio Service

GSM – Global System for Mobile Communications

IEC – International Electrotechnical Commission

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

RTU – Remote Terminal Unit

SAIDI – System Average Interruption Duration Index

SAIFI – System Average Interruption Frequency Index

SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автоматическое секционирование – разделение ВЛ на отдельные участки с помощью коммутационных аппаратов для минимизации зоны отключения при аварии.

Индикатор короткого замыкания (ИКЗ) – устройство, фиксирующее протекание тока КЗ через контролируемый участок линии и передающее информацию в SCADA.

Короткое замыкание (КЗ) – замыкание между фазами или замыкание фазы на землю, приводящее к протеканию сверхтоков.

Максимальная токовая защита (МТЗ) – токовая защита с выдержкой времени, срабатывающая при превышении тока заданной уставки.

Реклоузер – автоматический выключатель наружной установки для ВЛ 6–10 кВ с функциями РЗА и АПВ.

Разъединитель – коммутационный аппарат для создания видимого разрыва цепи в бестоковую паузу.

SCADA – система диспетчерского управления и сбора данных.

Токовая отсечка (ТО) – быстродействующая токовая защита мгновенного действия.

FLISR – технология автоматического обнаружения повреждения, изоляции и восстановления электроснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Распределительные сети 6–10 кВ — наиболее протяжённый элемент электроэнергетической системы России. Их суммарная протяжённость превышает 2,5 млн км, причём значительная часть линий выполнена воздушными и эксплуатируется в сложных климатических условиях [1]. По данным ПАО «Россети», до 70–80 % отключений потребителей приходится на аварии именно в сетях 6–10 кВ [2].

Концепция «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети» [23] предусматривает внедрение средств интеллектуального управления распределительными сетями: реклоузеров, разъединителей с дистанционным управлением, индикаторов КЗ и систем телемеханики. Ключевой технологией при этом выступает FLISR — автоматическое определение места повреждения, изоляция аварийного участка и восстановление электроснабжения неповреждённых секций [3].

Состояние распределительных сетей 6–10 кВ в РФ характеризуется износом: от 50 до 70 % ВЛ эксплуатируются за пределами нормативного срока [2]. Показатель SAIDI в ряде регионов превышает 300–500 мин/год, тогда как в Германии и Японии он составляет 15–30 мин [12]. Разрыв во многом вызван отсутствием автоматического секционирования и восстановления питания на уровне ВЛ 6–10 кВ.

При КЗ на неавтоматизированной ВЛ 6–10 кВ восстановление питания включает: срабатывание защит головного выключателя и отключение всей линии; направление ОВБ; обход линии для поиска места повреждения; ручное переключение разъединителей. Время восстановления составляет от 2 до 8 часов, при этом обесточиваются все потребители фидера [1]. Внедрение автоматики на базе реклоузеров и разъединителей с дистанционным управлением позволяет сократить это время до 1–2 минут.

Цель работы — разработка алгоритмов автоматики и схем дистанционного управления реклоузерами и разъединителями для автоматизированного участка распределительных сетей 6–10 кВ.

Задачи:

1. Проанализировать устройства и структуру системы автоматики автоматизированных ВЛ 6–10 кВ.

2. Выполнить сравнительный анализ реклоузеров и разъединителей с дистанционным управлением.

3. Разработать алгоритмы обнаружения, отключения КЗ и автоматического повторного включения.

4. Разработать алгоритмы секционирования для локализации повреждённой секции.

5. Разработать алгоритмы автоматического восстановления питания неповреждённых участков.

6. Разработать схемы дистанционного управления с выбором каналов связи и протоколов.

7. Верифицировать алгоритмы с помощью прототипа SCADA-системы.

Объект исследования — автоматизированный участок ВЛ 6–10 кВ, оснащённый реклоузерами, разъединителями с дистанционным управлением и ИКЗ.

Предмет исследования — алгоритмы автоматики (обнаружение КЗ, секционирование, восстановление питания) и схемы дистанционного управления коммутационными аппаратами.

Методы исследования: анализ нормативно-технической документации (ПУЭ, ГОСТ Р, СТО «Россети»); сравнительный анализ оборудования; разработка алгоритмов на основе конечных автоматов; программное моделирование в прототипе SCADA-системы.

Научная новизна состоит в разработке комплексного подхода к алгоритмам FLISR для российских ВЛ 6–10 кВ с учётом специфики воздушных линий — высокой доли неустойчивых повреждений, радиально-магистральной топологии и требований ПУЭ.

Практическая значимость определяется ориентацией на промышленное внедрение. Разработанный прототип SCADA-системы подтверждает работоспособность алгоритмов и может служить основой для создания промышленного ПО автоматизации распределительных сетей.