1. Устройства и структура системы автоматики автоматизированных ВЛ 6-10 кВ

Автоматика управления распределительными сетями 6-10 кВ с применением реклоузеров и разъединителей рассматривается как ключевой инструмент повышения надёжности электроснабжения и сокращения времени перерывов питания потребителей, особенно в сетях с воздушными линиями значительной протяжённости.

В действующих нормативных документах (ПУЭ, СТО «Россети», РД по РЗА) подчёркивается, что выбор схемы сети, состава коммутационной аппаратуры и структуры автоматики должен обеспечивать локализацию повреждений, возможность автоматического восстановления электроснабжения и безопасное выполнение переключений.

Автоматизация распределительных сетей 6-10 кВ на базе реклоузеров и разъединителей с дистанционным управлением является частью более общего процесса цифровизации электрических сетей и внедрения концепции Smart Grid. Для таких сетей характерен переход от традиционного «реактивного» управления, основанного на выездах оперативного персонала и локальных переключениях, к активному режиму, при котором система автоматически распознаёт аварийные состояния, выполняет секционирование и реконфигурацию схемы питания с минимальным участием диспетчера.

Автоматическое секционирование распределительных сетей 6-10 кВ и последующая реконфигурация схемы питания рассматриваются как одно из наиболее эффективных мероприятий по повышению надёжности электроснабжения и снижению показателей SAIDI и SAIFI. Установка реклоузеров и интеллектуальных разъединителей на ключевых участках ВЛ позволяет существенно сократить объём отключаемой нагрузки при авариях и уменьшить время восстановления электроснабжения за счёт автоматического или дистанционного включения резервных связей.

Автоматизация с использованием реклоузеров и интеллектуальных разъединителей вписывается и в логику классических мероприятий по повышению надёжности ВЛ 6–10 кВ, и в современные подходы к цифровизации распределительных сетей. На фоне традиционных решений в виде КРУН-пунктов секционирования и плавких предохранителей реклоузер выступает как «интеллектуальный» аппарат, совмещающий функции быстродействующего выключателя, устройства релейной защиты и узла сбора диагностической информации, что позволяет не только отключать повреждённый участок, но и поддерживать работоспособность сети при кратковременных отклонениях параметров, автоматически восстанавливая питание там, где это возможно.

1.1. Назначение и задачи автоматики в распределительных сетях 6-10 кВ

Распределительные сети 6-10 кВ обеспечивают питание потребителей всех трёх категорий по надёжности, поэтому режимы их работы жёстко увязаны с требованиями ПУЭ по обеспечению непрерывности электроснабжения и допустимой длительности перерывов. В главе 1.2 ПУЭ [1] указывается, что при проектировании систем электроснабжения необходимо учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы, а также предусматривать технические мероприятия, обеспечивающие надёжность и резервирование питания потребителей.​

Назначение автоматики управления на уровне сетей 6-10 кВ заключается в автоматическом реагировании на изменения состояния сети (повреждения, перегрузки, изменение схемы) без участия оперативного персонала, с сохранением питания максимально возможного числа потребителей. Основные задачи такой автоматики можно сформулировать следующим образом:​

- обнаружение и локализация аварийных режимов (межфазные КЗ, однофазные замыкания на землю, перегрузки) по параметрам тока и напряжения, с обеспечением селективного отключения только повреждённого участка сети;

- автоматическое восстановление электроснабжения за счёт АПВ реклоузеров и/или автоматического включения резервных связей (АВР по сети), с учётом требований ПУЭ к категориям электроприёмников и независимым источникам питания;

- обеспечение безопасного выполнения коммутаций (отключение и включение участков ВЛ, перевод нагрузки, выделение участка в ремонт) при соблюдении блокировок и условий бестоковой паузы, требуемых нормативными документами.

В отраслевых стандартах «Россетей» [2], регламентирующих применение секционирующих пунктов с реклоузерами 6-10 кВ, назначение автоматики дополнительно увязывается с улучшением нормативных показателей надёжности SAIDI и SAIFI для распределительных сетей. За счёт ограничения зоны отключения и сокращения времени поиска повреждений автоматика на основе реклоузеров позволяет уменьшить среднюю продолжительность и частоту отключений для конечных потребителей, что прямо отражается на значениях этих индексов.

1.2. Классификация устройств и систем автоматики и управления

Систему автоматики управления в распределительных сетях 6-10 кВ целесообразно рассматривать в двух плоскостях: по функциональному назначению и по архитектуре (локальная или централизованная).

По функциональному назначению можно выделить следующие группы устройств и алгоритмов:

- защитная автоматика (релейные защиты линий и трансформаторов, защита от замыканий на землю, максимальные токовые защиты, дистанционные и направленные защиты), обеспечивающая отключение повреждённых элементов сети в соответствии с требованиями раздела 3 ПУЭ «Защита и автоматика»;

- оперативно-восстановительная автоматика (АПВ, АВР, автоматическое секционирование фидеров), реализующая автоматические переключения для восстановления питания и изменения схемы сети без участия оперативного персонала;

- информационно-диагностическая автоматика (регистрация аварийных событий, измерение токов и напряжений, диагностика состояния устройств РЗА и коммутационной аппаратуры, самодиагностика микропроцессорных терминалов), обеспечивающая персонал необходимыми данными для анализа работы сети.

По архитектуре, в соответствии с современными решениями для распределительных сетей 6-10 кВ, автоматику можно разделить на локальную и централизованную:

- локальная автоматика реализуется непосредственно в терминалах РЗА реклоузеров и контроллерах «умных» разъединителей, выполняющих отключение, АПВ и простейшее секционирование по заранее заданным уставкам и логике;

- централизованная автоматика реализуется на уровне АСДУ (SCADA) или специализированных контроллеров распределительной сети, которые на основе телеметрии от реклоузеров и разъединителей формируют оптимальные команды по реконфигурации сети, АВР по сети, ограничению нагрузки и другим действиям.

Реклоузеры и разъединители с дистанционным управлением в этом контексте выступают как исполнительные устройства, совмещающие функции коммутационной аппаратуры и элемента системы автоматики и телемеханики [3]. Для них нормативные документы устанавливают требования как к электрическим параметрам и коммутационной способности, так и к наличию встроенной РЗА, поддержке телемеханики и возможности работы в составе централизованных систем управления.

1.3. Особенности применения автоматики на воздушных линиях 6-10 кВ

Воздушные линии 6-10 кВ по сравнению с кабельными участками характеризуются более высокой частотой повреждений, значительной долей неустойчивых КЗ (например, перекрытий из-за веток, гололёда, грозовых перенапряжений) и большой протяжённостью, что увеличивает время поиска места повреждения. ПУЭ допускает работу сетей 2-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью, причём выбор режима заземления нейтрали и применение дугогасящих реакторов напрямую влияет на характер аварийных режимов и алгоритмы работы защит и автоматики.

В этих условиях применение реклоузеров на ВЛ 6-10 кВ позволяет реализовать несколько ключевых возможностей:

- выполнение автоматического повторного включения для самоустраняющихся повреждений, что существенно снижает число длительных отключений потребителей при грозовых и временных перекрытиях;

- секционирование длинных фидеров на несколько участков с автоматическим отключением только повреждённой секции и сохранением питания по остальной части линии;

- уменьшение времени поиска и устранения повреждения за счёт того, что участок, на котором зафиксировано отключение реклоузера, непосредственно указывает на зону дефекта.

«Умные» разъединители на опорах ВЛ дополняют реклоузеры, обеспечивая дистанционное разделение линий, изменение схемы питания, выделение участков в ремонт и создание временных схем электроснабжения без выезда оперативного персонала. При этом ПУЭ и отраслевые стандарты требуют, чтобы коммутирование нагрузочных токов и токов КЗ осуществлялось выключателями или реклоузерами, тогда как разъединители должны работать в бестоковую паузу, что учитывается при разработке алгоритмов совместной работы этих аппаратов.

1.4. Нормативные требования к системам автоматики и дистанционного управления

Нормативные требования к системам автоматики и дистанционного управления реклоузерами и разъединителями в распределительных сетях 6-10 кВ формируются на основе нескольких уровней документов. ПУЭ задаёт общие принципы построения систем электроснабжения, требования к защите, автоматике и телемеханике, а также к выбору схем сетей, резервированию и обеспечению электробезопасности. В главе 3.3 ПУЭ устанавливается, что автоматика и телемеханика должны обеспечивать выполнение переключений, необходимое для нормальной и послеаварийной работы электроустановки, с требуемой надёжностью и селективностью.

СТО 34.01-23.1-001-2017 [4] (и родственные ему стандарты «Россетей») регламентируют применение секционирующих пунктов с реклоузерами в сетях 6-10 кВ, определяют типовые схемы включения реклоузеров, их место в структуре сети и требования к функциям автоматики, включая АПВ, автоматическое секционирование и взаимодействие с АСДУ. СТО 34.01-3.2-004-2016 «Реклоузеры 6-35 кВ. Общие технические требования» [5] устанавливает требования к функционалу реклоузера как устройства РЗА и коммутации: наличие встроенных защит, заданного числа циклов АПВ, средств регистрации аварийных событий, интерфейсов связи и устойчивости к воздействиям окружающей среды.

РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств РЗА и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ» [6] определяет требования к надёжности устройств автоматики, видам и периодичности их технического обслуживания, испытаний и опробований, а также к организации контроля и самодиагностики, что критично для бесперебойной работы функций автоматики на реклоузерах и разъединителях. В совокупности эти документы задают рамки, в которых должны разрабатываться алгоритмы автоматики и структурные схемы дистанционного управления реклоузерами и разъединителями на автоматизированном участке распределительной сети 6-10 кВ.

1.5. Назначение и функции реклоузеров в распределительных сетях 6-10 кВ

Реклоузеры в распределительных сетях 6-10 кВ выполняют функции быстродействующих коммутационных аппаратов с встроенной релейной защитой и автоматикой, предназначенных для коммутации, пропускания, автоматического отключения и повторного включения цепи по заранее заданной последовательности циклов. В соответствии со СТО 34.01-3.2-004-2016 реклоузеры должны обеспечивать работу в составе распределительных сетей 6-35 кВ, выполнять заданное число циклов АПВ, иметь средства дистанционного управления и регистрации аварийных событий.

Современный реклоузер для ВЛ 6-10 кВ, помимо базовых функций МТЗ и АПВ, как правило, реализует целый набор защит и автоматик: направленную МТЗ, защиту минимального и максимального напряжения, автоматический ввод резервного питания (АВР), автоматическое восстановление нормального режима (АВНР), а также функции автоматического и ручного переконфигурирования сети. Наличие встроенных средств регистрации аварийных событий, осциллографирования и контроля ресурса коммутационного аппарата позволяет использовать реклоузер не только как силовой аппарат, но и как полноценный элемент цифровой сети, обеспечивающий сбор и передачу диагностической информации в систему верхнего уровня.

В условиях распределительных сетей 6-10 кВ основными задачами реклоузеров являются:

- защита воздушных и смешанных линий от токов короткого замыкания и перегрузки с обеспечением селективного отключения повреждённых участков;

- реализация автоматического повторного включения для самоустраняющихся повреждений, характернсых для ВЛ 6-10 кВ;

- секционирование фидеров с целью ограничения зоны отключения и сокращения времени поиска повреждений;

- обеспечение дистанционного управления и наблюдаемости линии со стороны АСДУ или централизованного контроллера сети.

На примере вакуумного реклоузера РиМ-РВ можно отметить, что устройство конструктивно совмещает в одном изделии коммутационный модуль с вакуумным выключателем и низковольтный модуль со встроенными функциями релейной защиты, автоматики, блоком питания и интерфейсами связи. Это позволяет реализовать полный комплекс функций: отключение и включение линии, АПВ, регистрацию аварийных событий, измерение токов и напряжений, передачу данных в систему верхнего уровня, а также выполнение оперативных переключений на ВЛ без выезда оперативного персонала.

Реклоузер в автоматизированной ВЛ 6–10 кВ фактически выполняет функции пункта секционирования, совмещая в себе защиту линии, коммутацию в нормальных и аварийных режимах, автоматическое секционирование и резервирование, а также дистанционное управление. В отличие от традиционных КРУН-пунктов секционирования, выносной реклоузер размещается непосредственно на опоре ВЛ, что сокращает объём строительных работ, уменьшает длину секций и позволяет точнее адаптировать расположение аппарата к фактической конфигурации нагрузки и статистике повреждений.

1.6. Назначение и функции разъединителей с дистанционным управлением

Разъединители в распределительных сетях 6-10 кВ традиционно используются для создания видимого разрыва, изменения схемы сети и обеспечения безопасного вывода оборудования в ремонт, при этом по ПУЭ и типовым руководствам они не предназначены для отключения токов нагрузки и токов короткого замыкания. В современных проектах автоматизации ВЛ используются «умные» разъединители с дистанционным управлением и встроенными индикаторами токов короткого замыкания, которые сохраняют коммутационные ограничения классического разъединителя, но дополняются средствами автоматики и телемеханики.

Назначение таких разъединителей в автоматизированных сетях 6-10 кВ заключается в:

- дистанционном выполнении операций включения и отключения в бестоковую паузу, создаваемую реклоузером или выключателем, с обеспечением видимого разрыва и возможностью заземления отключённого участка;

- участии в автоматизированном секционировании линий и изменении схемы сети (включение/отключение ответвлений, перемычек, обходных линий) по командам АСДУ или сетевого контроллера;

- повышении наблюдаемости сети за счёт передачи в систему верхнего уровня информации о состоянии разъединителя, наличии токов КЗ и однофазных замыканий на землю, а также регистрации аварийных событий.

Цифровые разъединители с индикаторами короткого замыкания и шкафами управления позволяют селективно определять место возникновения аварий на воздушно-кабельных линиях сложной топологии и гарантированно передавать информацию в системы верхнего уровня. При этом сами коммутационные операции по отключению токов КЗ выполняются реклоузерами или выключателями, а разъединители задействуются только после создания бестоковой паузы, что соответствует требованиям ПУЭ и отраслевых стандартов.

Интеллектуальные разъединители 6-10 кВ с автоматизированным приводом и встроенными индикаторами короткого замыкания (ИКЗ) превращают обычный линейный разъединитель в активный элемент системы автоматики. Такие устройства не только выполняют секционирование линии в бестоковую паузу, но и фиксируют факты и направление протекания токов КЗ и ОЗЗ, передают информацию в шкаф управления и далее в АСДУ, что резко сокращает время поиска повреждённого участка и позволяет выполнять дистанционное секционирование без выезда оперативной бригады.

1.7. Структура системы автоматики автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ

Система автоматики автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ представляет собой совокупность устройств релейной защиты и автоматики, коммутационной аппаратуры (реклоузеров и разъединителей), контроллеров и систем диспетчерского управления, объединённых каналами связи. На нижнем уровне находятся реклоузеры с встроенными терминалами РЗА, шкафы управления разъединителями и индикаторы коротких замыканий, обеспечивающие локальное выполнение защитных и переключательных функций.

На верхнем уровне система включает:

- АСДУ (SCADA) или сетевой контроллер распределительной сети, осуществляющий сбор телеметрии, визуализацию схемы сети, формирование команд дистанционного управления и реализацию централизованных алгоритмов секционирования и восстановления электроснабжения;

- серверы архивирования и анализа данных, обеспечивающие хранение и обработку информации о режимах работы сети, аварийных событиях и действиях автоматики;

- рабочие места оперативного персонала, на которых отображается топология сети, состояние реклоузеров и разъединителей, а также результаты срабатывания защит и автоматики.

СТО и типовые решения ПАО «Россети» предусматривают, что структура системы автоматики должна обеспечивать селективность срабатывания устройств, координацию локальных алгоритмов АПВ и секционирования с централизованными функциями АСДУ, а также возможность резервного местного управления оборудованием в случае отказа каналов связи или верхнего уровня. При этом устройства РЗА и автоматики подлежат техническому обслуживанию и проверкам в соответствии с требованиями РД 153-34.3-35.613-00, что учитывается при проектировании структуры системы.

Современные решения по автоматизации ВЛ 6-10 кВ всё чаще реализуют технологию FLISR (Fault Location, Isolation and Service Restoration) [8], в рамках которой система должна выполнить три последовательных действия: обнаружить и локализовать участок с повреждением, изолировать его с помощью коммутационных аппаратов и восстановить электроснабжение по неповреждённой части сети. В этой логике реклоузер выступает основным устройством автоматического отключения и повторного включения линии, а интеллектуальные разъединители с ИКЗ обеспечивают точное выделение повреждённого участка и возможность его изоляции и последующего вывода в ремонт.

1.8. Взаимодействие реклоузеров и разъединителей в автоматизированной сети

Эффективность автоматизации распределительных сетей 6-10 кВ достигается за счёт согласованной работы реклоузеров и разъединителей с дистанционным управлением, при которой каждый тип аппарата выполняет строго определённые функции. Реклоузеры выполняют отключение токов короткого замыкания и реализацию АПВ, а разъединители обеспечивают последующее секционирование, изменение схемы питания и выделение участков в ремонт при соблюдении требований по коммутации в бестоковую паузу.

Можно выделить несколько типовых сценариев взаимодействия:

- сценарий аварийного отключения и АПВ: при возникновении повреждения на удалённом участке ВЛ реклоузер отключает линию и выполняет один или несколько циклов АПВ; при стойком повреждении соответствующая секция остаётся отключённой, а неповреждённые участки линии продолжают работу, при необходимости разъединители используются для дополнительного разделения сети;

- сценарий автоматического секционирования: в кольцевых или радиальных схемах с несколькими реклоузерами и «умными» разъединителями при аварии отключается только минимальный по протяжённости участок, ограниченный ближайшими к месту повреждения аппаратами, при этом по командам АСДУ возможен ввод резервного питания с другой стороны кольца;

- сценарий реконфигурации сети и вывода в ремонт: разъединители используются для пофидерного и посекционного отключения участков, переводов нагрузки и формирования временных схем, в то время как реклоузеры обеспечивают отключение токов нагрузки и создание бестоковой паузы для безопасной работы разъединителей.

Такая логика взаимодействия соответствует требованиям ПУЭ к коммутационной аппаратуре и устройствам автоматического включения и отключения, а также принципам, заложенным в отраслевые стандарты по применению реклоузеров и секционирующих пунктов в сетях 6-10 кВ.

1.9. Структурные схемы дистанционного управления реклоузерами и разъединителями

Структурные схемы дистанционного управления реклоузерами и разъединителями в автоматизированных ВЛ 6-10 кВ строятся на основе типовых решений ПАО «Россети» и технической документации производителей оборудования, таких как АО «РИМ» (решения «РиМ-Цифра»). В общем виде схема включает: реклоузеры с встроенными терминалами РЗА, шкафы управления разъединителями, устройства связи, контроллеры верхнего уровня и АСДУ, что обеспечивает полный цикл управления от местного до диспетчерского уровня.

Пример структурной схемы, разработанной на основе типовых решений по автоматике распределительных сетей 6-10 кВ представлен на рисунке 1 [7].

Рисунок 1 - Структурная схема автоматизированного радиального фидера

На структурной схеме показана архитектура работы системы автоматики автоматизированного участка ВЛ 6-10 кВ.

ИКЗ фиксируют направление и факт протекания тока короткого замыкания и позволяют автоматически сузить зону поиска места повреждения.

Реклоузер выполняет функции отключения, автоматического повторного включения и ограничения масштаба аварии за счёт сохранения питания на неповреждённой части линии.

Разъединители с дистанционным управлением обеспечивают секционирование ВЛ и изоляцию повреждённого участка, в том числе по командам системы верхнего уровня.

SCADA-платформа (АСДУ) объединяет все элементы, обеспечивает мониторинг состояния линии, координацию действий автоматики и дистанционное управление коммутационной аппаратурой.

Таким образом, система обеспечивает полный цикл противоаварийной автоматики – от обнаружения аварийного режима до восстановления электроснабжения по резервной или неповреждённой части сети.