2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕТЕЙ 6–10 КВ

2.1 Сравнительный анализ реклоузеров для сетей 6–10 кВ

Как показано в главе 1, реклоузеры выполняют функции автоматического обнаружения и отключения повреждённых участков воздушных линий 6–10 кВ. Выбор конкретной модели реклоузера для проекта автоматизации определяется совокупностью технических и экономических факторов: токами короткого замыкания в точке установки, требуемым коммутационным ресурсом, набором функций релейной защиты и автоматики, поддерживаемыми протоколами связи и стоимостью жизненного цикла оборудования [9].

На российском рынке представлены четыре основных производителя реклоузеров для класса напряжения 6–10 кВ: АО «Таврида Электрик» (серия PBA/TEL-10), АО «РиМ» (серия РВА-10), Schneider Electric (серия ADVC) и ABB (серия OVR-10). Все перечисленные модели используют вакуумную дугогасительную среду, что обеспечивает высокий коммутационный ресурс и отсутствие необходимости обслуживания камеры в течение всего срока эксплуатации [13].

Реклоузеры PBA/TEL-10 производства «Таврида Электрик» занимают более 60 % российского рынка. Их блок управления реализует полный набор защит (МТЗ, ТО, ОЗЗ) и до четырёх циклов АПВ. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи с подзарядкой от солнечной панели, что позволяет устанавливать реклоузер на опорах без подвода внешнего электроснабжения. Время полного отключения составляет не более 50 мс [13].

Реклоузеры РВА-10 производства АО «РиМ» по основным параметрам аналогичны серии PBA/TEL-10: номинальный ток 630 А, ток отключения 12,5 кА, ресурс 30 000 операций при номинальном токе. Блок управления поддерживает протоколы Modbus TCP и МЭК 60870-5-104. Время отключения — не более 60 мс, что на 10 мс больше, чем у PBA/TEL-10; для задач защиты распределительных сетей эта разница не является критичной [11].

Реклоузеры ADVC производства Schneider Electric отличаются увеличенным коммутационным ресурсом — 50 000 операций при номинальном токе, что в 1,67 раза превышает ресурс отечественных аналогов. Блок управления поддерживает протокол МЭК 61850 наряду с Modbus и МЭК 60870-5-104, что обеспечивает интеграцию с цифровыми подстанциями. Реклоузеры ABB серии OVR-10 имеют наибольший ток отключения — 16 кА, что расширяет область их применения в сетях с высоким уровнем токов КЗ [11].

Результаты сравнительного анализа технических характеристик реклоузеров четырёх производителей сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Сравнительные характеристики реклоузеров для сетей 6–10 кВ

| Параметр | Таврида Электрик PBA/TEL-10 | РиМ РВА-10 | Schneider ADVC | ABB OVR-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный ток, А | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Ток отключения, кА | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16 |
| Тип дугогас. среды | Вакуум | Вакуум | Вакуум | Вакуум |
| Ресурс при Iном, операций | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 |
| Ресурс при Iоткл, операций | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Время отключения, мс | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 55 | ≤ 50 |
| Циклов АПВ | 1–4 | 1–3 | 1–4 | 1–4 |
| Протоколы связи | Modbus, МЭК 104 | Modbus, МЭК 104 | Modbus, МЭК 104, МЭК 61850 | Modbus, МЭК 104, МЭК 61850 |
| Защита от ОЗЗ | Да | Да | Да | Да |
| Питание | АКБ + солн. панель | АКБ + сеть | АКБ + сеть | АКБ + сеть/солн. |

Из таблицы 2.1 видно, что по базовым параметрам (напряжение, ток, тип среды) реклоузеры всех производителей равноценны. Различия проявляются в трёх аспектах: коммутационный ресурс (Schneider — 50 000 против 30 000 у остальных), ток отключения (ABB — 16 кА против 12,5 кА) и набор протоколов связи (Schneider и ABB поддерживают МЭК 61850). Для типового проекта автоматизации ВЛ 6–10 кВ в российских сетях реклоузеры PBA/TEL-10 производства «Таврида Электрик» обеспечивают оптимальное соотношение характеристик и стоимости при наличии развитой сервисной сети на территории Российской Федерации [13].

2.2 Разъединители с дистанционным управлением

Как рассмотрено в разделе 1.4, разъединители с дистанционным управлением создают видимый разрыв электрической цепи в бестоковую паузу и обеспечивают изоляцию повреждённых участков линии без выезда персонала. Коммутация разъединителей допускается только при отсутствии тока в цепи, что соответствует требованиям ПУЭ [1]. Для проекта автоматизации принципиальное значение имеет выбор типа привода и наличие встроенного индикатора короткого замыкания (ИКЗ).

На рынке представлены три основных типа разъединителей с дистанционным управлением для ВЛ 6–10 кВ: с моторным приводом и шкафом управления на опоре, с пневматическим приводом и с электромагнитным приводом. Моторные приводы обеспечивают время коммутации 5–10 секунд и являются наиболее распространённым решением для автоматизированных сетей. Пневматические приводы обеспечивают время коммутации 1–3 секунды, но требуют регулярного обслуживания компрессора. Электромагнитные приводы имеют минимальное время коммутации (менее 1 секунды), однако потребляют значительную мощность в момент срабатывания [8].

Результаты сравнения типов разъединителей представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Сравнительные характеристики разъединителей с дистанционным управлением

| Параметр | Моторный привод | Пневматический привод | Электромагнитный привод |
| --- | --- | --- | --- |
| Время коммутации | 5–10 с | 1–3 с | < 1 с |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный ток, А | 630 | 630 | 400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50–100 | 200–500 | 1000–3000 |
| Встроенный ИКЗ | Да | Опция | Нет |
| Интервал обслуживания, лет | 5–8 | 2–3 | 5–8 |
| Протоколы связи | Modbus, МЭК 104 | Modbus | Modbus |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+55 | –25…+50 | –40…+55 |

Для автоматизированных участков ВЛ 6–10 кВ оптимальным решением является разъединитель с моторным приводом и встроенным ИКЗ. Время коммутации 5–10 секунд не является ограничивающим фактором, поскольку разъединитель коммутируется в бестоковую паузу после отключения реклоузером. Встроенный ИКЗ фиксирует факт и направление протекания тока КЗ, что используется алгоритмами секционирования для определения повреждённой секции. Моторный привод допускает питание от АКБ с подзарядкой от солнечной панели, что упрощает монтаж на удалённых опорах [8].

2.3 Критерии выбора оборудования и схемы размещения

Выбор количества и мест установки коммутационных аппаратов определяется протяжённостью линии, количеством потребителей, уровнями токов КЗ и экономической целесообразностью. Согласно рекомендациям ПАО «Россети» [2], для типового фидера ВЛ 6–10 кВ протяжённостью 15–30 км рекомендуется установка 2–4 секционирующих пунктов, что разделяет линию на 3–5 секций.

Минимальный состав оборудования автоматизированного фидера включает: реклоузер в начале линии (на выходе с питающей подстанции), выполняющий функции головного защитного аппарата; два-три разъединителя с ИКЗ на границах секций; нормально разомкнутый разъединитель в точке соединения с соседним фидером для обеспечения резервного питания [2]. Все аппараты подключаются к системе SCADA по каналам связи Ethernet/ВОЛС (основной) и GSM/GPRS (резервный).

При выборе точек установки разъединителей учитываются три фактора: равномерность распределения нагрузки по секциям, минимизация числа отключаемых потребителей при аварии и доступность опоры для монтажа и обслуживания. Реклоузер устанавливается в точке с максимальным уровнем токов КЗ (начало фидера), где его быстродействие обеспечивает защиту всего фидера. Нормально разомкнутый разъединитель устанавливается в точке минимальной электрической удалённости от смежного источника, что минимизирует потери при переключении на резервное питание [12].

Ток отключения реклоузера должен превышать максимальный ток трёхфазного КЗ в точке установки с запасом не менее 20 %. Для типовых фидеров 10 кВ с током КЗ на шинах подстанции 8–12 кА реклоузеры с током отключения 12,5 кА обеспечивают требуемый запас. При токах КЗ выше 12 кА применяются реклоузеры ABB OVR-10 с током отключения 16 кА [11].

3 АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ

3.1 Типы коротких замыканий в сетях 6–10 кВ

Короткие замыкания в распределительных сетях 6–10 кВ подразделяются на четыре типа: трёхфазное (К3), двухфазное (К2), двухфазное на землю (К1,1) и однофазное замыкание на землю (К1). Трёхфазное КЗ характеризуется максимальными токами и используется при расчёте уставок токовой отсечки. Двухфазное КЗ даёт ток, составляющий 0,87 от тока трёхфазного КЗ, и используется для проверки чувствительности защит. Однофазное замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью характеризуется малыми токами (единицы — десятки ампер) и, согласно ПУЭ [1], допускает продолжение работы сети в течение не более 2 часов [14].

Методы расчёта токов КЗ регламентированы ГОСТ Р 52735-2007 [14]. Ток трёхфазного КЗ в произвольной точке сети определяется выражением Iк3 = Uф / Zк, где Uф — фазное напряжение сети, Zк — полное сопротивление цепи КЗ от источника до точки повреждения. Для линии с погонным сопротивлением z0 и длиной l полное сопротивление составляет Zк = Zс + z0 × l, где Zс — сопротивление системы (определяется мощностью КЗ на шинах подстанции).

По характеру повреждения КЗ разделяются на устойчивые и неустойчивые. Для воздушных линий 6–10 кВ доля неустойчивых повреждений составляет 50–80 % всех КЗ [15]. Неустойчивые повреждения вызываются схлёстыванием проводов при ветре, перекрытием изоляции при грозах, касанием ветвей деревьев. После снятия напряжения и бестоковой паузы изоляционные свойства промежутка восстанавливаются, и линия может быть включена повторно. Высокая доля неустойчивых повреждений обуславливает обязательность применения АПВ [10].

Статистика аварийности ВЛ 6–10 кВ по данным ПАО «Россети» показывает следующее распределение причин КЗ: грозовые перенапряжения — 30–35 %, падение деревьев и касание ветвей — 25–30 %, гололёдно-ветровые нагрузки — 15–20 %, старение изоляции — 10–15 %, прочие — 5–10 %. Данное распределение определяет приоритеты при настройке алгоритмов защиты: быстродействие ТО для межфазных КЗ при грозах и чувствительность защиты от ОЗЗ для повреждений, вызванных падением деревьев [12].

3.2 Алгоритм обнаружения короткого замыкания

Как описано в разделе 1.6, блок управления реклоузера непрерывно измеряет токи в фазах линии и сравнивает их с уставками двух ступеней защиты: токовой отсечки (ТО) и максимальной токовой защиты (МТЗ). Расчёт уставок выполняется на этапе проектирования по методикам, изложенным в [9] и [10].

Уставка токовой отсечки определяется из условия отстройки от максимального тока КЗ в конце защищаемой зоны:

Iто = Kн × Iкз.макс.конец,

где Kн — коэффициент надёжности (1,2–1,3); Iкз.макс.конец — максимальный ток трёхфазного КЗ в конце защищаемой зоны. ТО действует без выдержки времени (мгновенно) и защищает только часть линии — от точки установки реклоузера до границы зоны, где ток КЗ достаточен для срабатывания [9].

Чувствительность ТО проверяется по коэффициенту чувствительности Кч = Iкз.мин / Iто, где Iкз.мин — минимальный ток КЗ (двухфазное) в начале защищаемой зоны. Требование ПУЭ: Кч ≥ 1,2 [1].

Уставка максимальной токовой защиты определяется по выражению:

Iмтз = (Kн × Kсз × Iраб.макс) / Kв,

где Kн = 1,1–1,2 — коэффициент надёжности; Kсз = 1,1–1,3 — коэффициент самозапуска нагрузки после кратковременного перерыва питания; Iраб.макс — максимальный рабочий ток линии; Kв = 0,85–0,95 — коэффициент возврата токового реле. МТЗ защищает всю длину линии и действует с выдержкой времени, обеспечивающей селективность с нижестоящими защитами [10].

Выдержка времени МТЗ строится по ступенчатому принципу: каждая последующая защита по направлению к источнику питания имеет выдержку времени на ступень селективности Δt = 0,3–0,5 с больше, чем предыдущая. Для головного реклоузера фидера выдержка времени МТЗ составляет 0,5 с при условии, что выдержка защит головного выключателя подстанции равна 0,8–1,0 с [9].

3.3 Алгоритм автоматического повторного включения

АПВ является обязательным элементом автоматики ВЛ 6–10 кВ и предназначено для восстановления электроснабжения при неустойчивых повреждениях без вмешательства персонала. Алгоритм АПВ реклоузера реализует программируемую последовательность циклов «отключение — пауза — включение» [15].

Цикл 1 — быстрое АПВ. После срабатывания защиты и отключения реклоузера выдерживается пауза t1 = 1–3 с, достаточная для деионизации воздушного промежутка в месте повреждения. Реклоузер включается автоматически. Если ток КЗ отсутствует, линия остаётся в работе. Если ток КЗ сохраняется, защита повторно отключает реклоузер. Успешность первого цикла АПВ для ВЛ 6–10 кВ составляет 60–75 % [15].

Цикл 2 — замедленное АПВ. После второго отключения выдерживается увеличенная пауза t2 = 10–30 с. Увеличение паузы повышает вероятность самоустранения повреждения: полного погасания дуги, остывания проводов после схлёстывания, отпадения ветвей. Реклоузер включается повторно. Суммарная успешность двух циклов АПВ достигает 80–90 % [10].

При неуспешном втором цикле АПВ реклоузер переходит в состояние окончательного отключения (lockout). Блок управления формирует сигнал аварии в систему SCADA с указанием типа сработавшей защиты, значений токов в момент КЗ и количества выполненных циклов АПВ. Дальнейшая ликвидация аварии выполняется алгоритмами секционирования и восстановления питания, рассмотренными в главах 4 и 5 [15].

Число циклов АПВ и длительность пауз являются настраиваемыми параметрами блока управления реклоузера. Для ВЛ 6–10 кВ рекомендуется применение двух циклов: быстрого (1–3 с) и замедленного (10–30 с). Увеличение числа циклов до трёх-четырёх допускается для линий с высокой долей неустойчивых повреждений (лесные просеки, открытая местность с грозовой активностью) [9].

3.4 Координация уставок защит

Координация уставок обеспечивает селективность — при КЗ на любом участке линии отключается только ближайший к месту повреждения защитный аппарат, не затрагивая вышестоящие защиты. Для схемы с одним реклоузером Р1 в начале фидера координация выполняется между уставками реклоузера и защитами головного выключателя питающей подстанции [9], [24].

Принцип координации: выдержка времени МТЗ реклоузера Р1 должна быть на ступень селективности Δt меньше выдержки времени защит головного выключателя подстанции. При Δt = 0,3 с и выдержке защит подстанции 0,8 с выдержка МТЗ реклоузера составляет 0,5 с. Токовая отсечка реклоузера действует мгновенно (0,02 с), поэтому селективность с защитами подстанции обеспечивается по зоне действия: ТО реклоузера отстроена от токов КЗ на шинах подстанции [10].

Для типового фидера 10 кВ с максимальным рабочим током 250 А и максимальным током трёхфазного КЗ в конце защищаемой зоны 2000 А рассчитываются следующие уставки. Уставка ТО: Iто = 1,2 × 2000 = 2400 А, принимается 2500 А. Уставка МТЗ: Iмтз = (1,1 × 1,2 × 250) / 0,9 = 367 А, принимается 400 А. Уставка защиты от ОЗЗ: Iозз = 10 А (по току нулевой последовательности 3I0) [9], [24].

Типовые уставки защит реклоузера Р1 для рассматриваемого фидера приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Уставки защит реклоузера Р1

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Уставка ТО (Iто) | 2500 А | Kн = 1,2; Iкз.конец = 2000 А |
| Время ТО (tто) | 0,02 с | Мгновенное действие |
| Уставка МТЗ (Iмтз) | 400 А | Kн = 1,1; Kсз = 1,2; Kв = 0,9 |
| Время МТЗ (tмтз) | 0,5 с | Ступень селективности Δt = 0,3 с |
| Уставка ОЗЗ (3I0) | 10 А | По току нулевой последовательности |
| Время ОЗЗ (tозз) | 0,5 с | С выдержкой времени |
| Циклов АПВ | 2 | Быстрое + замедленное |
| Пауза АПВ-1 (t1) | 2 с | Быстрый цикл |
| Пауза АПВ-2 (t2) | 15 с | Замедленный цикл |
| Коэфф. возврата (Kв) | 0,9 | Для токового органа МТЗ |

Проверка чувствительности МТЗ: Кч = Iкз.мин.конец / Iмтз, где Iкз.мин.конец — минимальный ток двухфазного КЗ в конце защищаемой зоны. При Iкз.мин.конец = 0,87 × 2000 × (Zк.начало / Zк.конец) ≈ 800 А получаем Кч = 800 / 400 = 2,0, что превышает требование ПУЭ (Кч ≥ 1,5 для МТЗ линий с односторонним питанием) [1].

Проверка чувствительности ТО: при минимальном токе двухфазного КЗ в начале защищаемой зоны Iкз.мин = 5000 А получаем Кч = 5000 / 2500 = 2,0, что превышает требование Кч ≥ 1,2. Зона действия ТО при этом составляет примерно 60–70 % длины линии от точки установки реклоузера [9].

Приведённые уставки являются типовыми и подлежат корректировке при проектировании конкретного объекта на основании расчётов режимов и токов КЗ рассматриваемой сети. Расчёт выполняется для максимального и минимального режимов работы энергосистемы с учётом перспективного развития сети [14].