Глава 3. Разработка прототипа SCADA-системы мониторинга автоматизированного участка ВЛ

3.1 Определение функциональных требований к прототипу системы мониторинга

Прототип SCADA-системы разрабатывается с целью практической демонстрации возможностей мониторинга автоматизированного участка ВЛ 6–10 кВ и верификации предложенной архитектуры. Прототип реализует основные функции промышленной SCADA-системы в упрощённом виде, достаточном для оценки работоспособности выбранных архитектурных решений и протоколов обмена данными [1].

Функциональные требования к прототипу сформулированы на основе анализа, проведённого в первой и второй главах. Требования разделены на обязательные (must have), желательные (should have) и перспективные (could have) в соответствии с методологией MoSCoW [2].

К обязательным функциональным требованиям относятся:

– приём телеметрических данных от контроллеров реклоузеров по протоколу МЭК 60870-5-104;

– обработка и хранение телеизмерений и телесигнализации в реляционной базе данных;

– отображение текущих значений параметров электрического режима в веб-интерфейсе;

– формирование аварийных сообщений при выходе параметров за установленные пороговые значения;

– ведение журнала событий с привязкой к временным меткам;

– передача команд телеуправления (включение/отключение реклоузера) через протокол МЭК 60870-5-104.

К желательным функциональным требованиям относятся:

– визуализация параметров на мнемосхеме участка ВЛ;

– построение графиков изменения параметров во времени (тренды);

– экспорт архивных данных в форматы CSV и PDF для последующего анализа;

– уведомление оперативного персонала об аварийных событиях через WebSocket в реальном времени.

Для реализации прототипа выбран следующий стек технологий. Серверная часть реализована на языке программирования Python 3.10 с использованием микрофреймворка Flask, обеспечивающего построение REST API и обработку HTTP-запросов. Для обмена данными в реальном времени используется библиотека Flask-SocketIO, реализующая протокол WebSocket. В качестве системы управления базами данных используется SQLite 3, обеспечивающая достаточную производительность для прототипа при минимальных требованиях к инфраструктуре. Для реализации клиента протокола МЭК 60870-5-104 используется собственная разработка на базе стандартных библиотек Python (socket, struct, threading) [3].

Клиентская часть (интерфейс диспетчера) реализована как одностраничное веб-приложение (SPA) с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. Для построения графиков используется библиотека Chart.js, для обмена данными с сервером — Fetch API и WebSocket API [4].

Выбор Python в качестве основного языка разработки обусловлен следующими факторами: наличие обширной экосистемы библиотек для работы с сетевыми протоколами и базами данных, высокая скорость прототипирования, читаемость кода и возможность быстрой модификации алгоритмов обработки данных. Для промышленного внедрения критически важные модули могут быть переписаны на C/C++ или Go для повышения производительности [5].

Архитектура прототипа построена по принципу микросервисов, что обеспечивает модульность, независимость компонентов и возможность горизонтального масштабирования. Основными компонентами являются: сервис приёма данных (Protocol Gateway) — принимает телеметрию по протоколу IEC 104 и публикует данные во внутреннюю шину сообщений; сервис обработки данных (Data Processor) — выполняет валидацию, пересчёт и запись в базу данных; сервис событий и алармов (Event Service) — анализирует входящие данные на предмет выхода за уставки и формирует события; API-сервис (REST API) — предоставляет интерфейс для клиентских приложений; WebSocket-сервис (Real-time Service) — обеспечивает передачу обновлений клиентам в реальном времени.

В прототипе все перечисленные компоненты реализованы в рамках единого Python-процесса с использованием многопоточности (threading), что упрощает развёртывание и отладку. При переходе к промышленной эксплуатации каждый компонент может быть выделен в отдельный микросервис с использованием контейнеризации (Docker) и оркестрации (Kubernetes).

3.2 Разработка структуры обмена данными между полевыми устройствами и SCADA

Протокол МЭК 60870-5-104 (IEC 104) является международным стандартом передачи телемеханической информации по сетям TCP/IP. Протокол определяет прикладной уровень обмена данными между управляющей станцией (SCADA-сервер) и контролируемыми станциями (контроллеры реклоузеров). Транспортным уровнем протокола является TCP, порт по умолчанию — 2404 [6].

Единицей передачи данных в протоколе является APDU (Application Protocol Data Unit — блок данных прикладного протокола), который включает заголовок APCI (Application Protocol Control Information — управляющая информация прикладного протокола) и блок данных ASDU (Application Service Data Unit — блок данных прикладной службы) [7].

Протокол определяет три формата кадров APDU:

I-формат (Information). кадр передачи данных, содержащий ASDU с телеметрической информацией или командами управления. Каждый I-кадр имеет два 15-битных счётчика: номер передачи (Send Sequence Number, SSN) и номер приёма (Receive Sequence Number, RSN), обеспечивающих контроль последовательности и подтверждение доставки;

S-формат (Supervisory). кадр подтверждения приёма, не содержащий ASDU. Используется для подтверждения получения I-кадров, когда управляющая станция не имеет данных для передачи;

U-формат (Unnumbered). ненумерованный кадр управления соединением. Используется для активации/деактивации передачи данных (STARTDT/STOPDT) и тестирования канала связи (TESTFR).

Блок данных ASDU содержит следующие поля: идентификатор типа (Type ID), определяющий формат передаваемых данных; квалификатор переменной структуры (VSQ), указывающий количество информационных объектов; причину передачи (Cause of Transmission, COT), определяющую контекст передачи данных (периодический, спорадический, по запросу и т.д.); общий адрес ASDU (Common Address of ASDU, CA), идентифицирующий контролируемую станцию; и набор информационных объектов (Information Objects, IO), содержащих собственно данные [8].

В разработанном прототипе используются следующие типы информационных объектов:

Рисунок 2 – Структура кадра APDU протокола МЭК 60870-5-104

Таблица 5 – Используемые типы информационных объектов МЭК 60870-5-104

| Тип (TypeID) | Описание | Направление | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| M_SP_NA_1 (1) | Одноэлементная информация | Мониторинг | Положение реклоузера, аварийные сигналы |
| M_ME_NC_1 (13) | Измерение с плавающей точкой | Мониторинг | Ток, напряжение, мощность |
| M_ME_TF_1 (36) | Измерение с меткой времени | Мониторинг | Телеизмерения с точным временем |
| M_SP_TB_1 (30) | Одноэлементная с меткой времени | Мониторинг | Срабатывание защиты с временем |
| C_SC_NA_1 (45) | Однопозиционная команда | Управление | Включение/отключение реклоузера |
| C_DC_NA_1 (46) | Двухпозиционная команда | Управление | Переключение режимов |
| C_IC_NA_1 (100) | Общий опрос | Управление | Запрос текущих значений |

Реализация клиента протокола МЭК 60870-5-104 в прототипе выполнена на языке Python с использованием стандартных библиотек socket и struct для работы с TCP-соединениями и бинарными данными. Клиент поддерживает все три формата кадров (I, S, U), обеспечивает контроль последовательности номеров, автоматическую отправку тестовых кадров (TESTFR) для контроля активности соединения и обработку входящих ASDU с извлечением информационных объектов. Полный листинг кода клиента протокола приведён в Приложении Г [9].

3.3 Логическая структура базы данных и обработка информации

Для хранения телеметрических данных, событий и конфигурационной информации в прототипе используется реляционная база данных SQLite 3. Выбор SQLite обусловлен простотой развёртывания (база данных хранится в одном файле), отсутствием необходимости установки отдельного сервера СУБД и достаточной производительностью для обработки информационных потоков, характерных для мониторинга трёх реклоузеров [10].

Логическая структура базы данных включает четыре основных таблицы: devices (устройства), measurements (измерения), events (события) и alarms (алармы). Структура таблиц спроектирована в соответствии с третьей нормальной формой (3НФ) для минимизации избыточности данных [11].

Таблица devices содержит информацию об устройствах полевого уровня и включает следующие поля: уникальный идентификатор устройства (id), тип устройства (device_type — реклоузер, датчик температуры, метеостанция), наименование (name), местоположение в текстовом виде (location), координаты GPS (latitude, longitude), текущий статус связи (status — online/offline) и время последнего сеанса связи (last_seen) [12].

Таблица measurements является основной таблицей для хранения телеизмерений. Каждая запись содержит ссылку на устройство (device_id), наименование измеряемого параметра (parameter), числовое значение (value), единицу измерения (unit), дескриптор качества (quality) и временную метку (timestamp). Для обеспечения быстрого поиска по устройству и времени создан составной индекс по полям device_id и timestamp [13].

Таблица events хранит журнал событий: срабатывания защит, изменения состояния оборудования, действия оперативного персонала, системные события. Каждая запись включает ссылку на устройство, тип события (event_type), уровень критичности (severity: info, warning, error, critical), текстовое описание (description), признак квитирования оператором (acknowledged) и временную метку. Индекс по полю timestamp обеспечивает быстрый доступ к хронологическому журналу событий [14].

Таблица alarms содержит текущие аварийные состояния параметров: ссылку на устройство, параметр, нижний и верхний пороги, текущее значение, состояние аларма (normal, low, high) и время активации. Данная таблица используется для оперативного отображения активных алармов на рабочей станции диспетчера [15].

Для обеспечения производительности при работе с большими объёмами исторических данных в прототипе реализован механизм автоматического архивирования: данные старше 30 суток переносятся из основной таблицы measurements в архивную таблицу measurements_archive с сохранением индексов. Это позволяет поддерживать объём основной таблицы на уровне 3–5 миллионов записей, обеспечивая время отклика запросов не более 100 мс [16].

Полный листинг инициализации базы данных и серверной части прототипа приведён в Приложении В.

Для обеспечения целостности данных при одновременном доступе нескольких клиентов в прототипе используется механизм транзакций SQLite с уровнем изоляции SERIALIZABLE. Каждая операция записи (вставка нового измерения, обновление состояния устройства, регистрация события) выполняется в рамках отдельной транзакции, что гарантирует атомарность и согласованность данных.

Объём базы данных при работе с тремя реклоузерами и периодом опроса 2 секунды может быть оценён следующим образом. Каждый реклоузер генерирует приблизительно 40 аналоговых измерений и 20 дискретных сигналов. При периоде опроса 2 секунды для аналоговых и передаче дискретных по событию, суточный объём данных составляет: (40 параметров × 3 устройства × 43 200 отсчётов/сутки × 50 байт/запись) = приблизительно 259 Мбайт в сутки. За год непрерывной работы объём базы составит около 95 Гбайт, что требует реализации механизмов архивирования и сжатия исторических данных.

В прототипе реализован двухуровневый механизм хранения данных. Оперативный уровень содержит данные за последние 30 суток в полном разрешении (каждый отсчёт) и обеспечивает быстрый доступ для построения детальных трендов и анализа аварийных ситуаций. Архивный уровень содержит агрегированные данные (средние, минимальные, максимальные значения за 5-минутные и часовые интервалы) за весь период хранения (до 3 лет), что обеспечивает приемлемый объём хранения при сохранении возможности долгосрочного анализа тенденций.

3.4 Расчёт нагрузки на серверную инфраструктуру и архитектурные ограничения прототипа

Для оценки производственной пригодности прототипа выполнен расчёт нагрузки на серверную инфраструктуру при различных конфигурациях автоматизированного участка. Расчёт основан на характеристиках информационного потока протокола МЭК 60870-5-104 и измеренных показателях производительности компонентов прототипа [16].

Информационный поток от одного реклоузера включает: 40 аналоговых параметров (TypeID M_ME_NC_1, 13 байт на объект) с периодом передачи 2 секунды и 20 дискретных сигналов (TypeID M_SP_NA_1, 4 байта на объект) с передачей по событию. Размер одного I-кадра APDU составляет от 16 до 253 байт. При периодическом опросе 40 параметров формируется 2–3 I-кадра (с учётом ограничения на 127 информационных объектов в одном ASDU), что даёт объём 400–600 байт за цикл опроса. Таким образом, один реклоузер генерирует информационный поток 200–300 байт/с в нормальном режиме [17].

Расчёт нагрузки на подсистему записи в базу данных выполнен для трёх конфигураций: 3 устройства (базовая), 30 устройств (типовой район) и 100 устройств (предельная для прототипа). Результаты расчёта представлены ниже.

Таблица 6 – Расчёт нагрузки на серверную инфраструктуру прототипа

| Параметр | 3 устройства | 30 устройств | 100 устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| Входящий поток, КБ/с | 0,9 | 9,0 | 30,0 |
| Операций INSERT/с | 60 | 600 | 2 000 |
| Загрузка CPU, % | 8–12 | 35–45 | 85–95 |
| Потребление RAM, МБ | 350–450 | 620–780 | 1 400–1 600 |
| Объём БД за сутки, МБ | 2,5 | 25 | 85 |
| Объём БД за год, ГБ | 0,9 | 9,1 | 30,5 |
| Время обработки ASDU, мс | 15–40 | 45–75 | 120–200 |
| Время записи в БД, мс | 5–10 | 15–30 | 40–80 |

Как видно из расчёта, узким местом прототипа при масштабировании свыше 50 устройств является подсистема записи в базу данных SQLite. При 100 устройствах время обработки одного ASDU возрастает до 120–200 мс, что приближается к периоду опроса (2 000 мс) и создаёт риск потери данных при лавинном поступлении спорадических телеграмм. Загрузка CPU достигает 85–95%, что не оставляет запаса для обработки аварийных ситуаций [18].

Архитектурные ограничения прототипа и пути их преодоления:

Однопоточная запись SQLite. SQLite поддерживает только одну одновременную транзакцию записи (WAL-режим допускает параллельное чтение, но не запись). При переходе на PostgreSQL с пулом соединений (pgBouncer, 16 подключений) пропускная способность записи возрастает в 8–10 раз, до 16 000–20 000 INSERT/с;

Отсутствие горизонтального масштабирования. все компоненты прототипа работают в едином Python-процессе. Микросервисная декомпозиция (Protocol Gateway, Data Processor, Event Service, API) с использованием Docker и Kubernetes позволит распределить нагрузку между узлами кластера;

Ограничение GIL интерпретатора Python. Global Interpreter Lock ограничивает параллельное выполнение потоков. Для критических по производительности модулей (парсинг ASDU, валидация данных) рекомендуется переход на multiprocessing или переписывание на Go/Rust с сохранением Python для бизнес-логики;

Отсутствие кэширования. каждый запрос к REST API обращается непосредственно к БД. Внедрение Redis в качестве кэша текущих значений сократит время отклика API с 50–100 мс до 1–5 мс для 95-го перцентиля.

Для верификации расчётных показателей проведено нагрузочное тестирование прототипа на сервере с конфигурацией: Intel Core i5-12400 (6 ядер, 2,5 ГГц), 16 ГБ DDR4, SSD NVMe 256 ГБ, Ubuntu 22.04 LTS. Тестирование выполнено с помощью программного имитатора, генерирующего трафик МЭК 60870-5-104 от заданного количества виртуальных устройств. Имитатор варьировал количество устройств от 1 до 100 с шагом 10, при каждом значении проводилось 15-минутное тестирование с замером показателей [19].

Результаты нагрузочного тестирования подтвердили расчётные оценки: при 30 устройствах загрузка CPU составила 38% (расчётная 35–45%), потребление RAM — 650 МБ (расчётное 620–780 МБ), среднее время обработки ASDU — 52 мс (расчётное 45–75 мс). Критический порог производительности (загрузка CPU > 80%) достигается при 80–90 устройствах. Таким образом, прототип гарантированно обеспечивает мониторинг до 50 устройств на указанной аппаратной конфигурации с запасом производительности не менее 30%.

Рисунок 3 – Результаты нагрузочного тестирования прототипа

3.5 Разработка интерфейса диспетчера для отображения состояния линии

Интерфейс диспетчера (HMI — Human-Machine Interface) является ключевым элементом SCADA-системы, обеспечивающим визуализацию информации и взаимодействие оперативного персонала с системой управления. При проектировании интерфейса прототипа учтены рекомендации стандарта ISA-101 «Human Machine Interfaces for Process Automation Systems» и руководства NUREG-0700 по проектированию диспетчерских интерфейсов для критической инфраструктуры [17].

Интерфейс диспетчера реализован как веб-приложение и включает следующие основные экраны:

Обзорная мнемосхема. отображает однолинейную схему автоматизированного участка ВЛ 6–10 кВ с графическим представлением реклоузеров, трансформаторных подстанций и участков линии. Реклоузеры отображаются в виде стандартных условных графических обозначений с цветовой индикацией состояния: зелёный — включён, красный — отключён, жёлтый — нет связи, мигающий красный — аварийное отключение. Рядом с каждым реклоузером отображаются числовые значения тока и напряжения;

Панель телеизмерений. табличное представление всех контролируемых параметров с текущими значениями, единицами измерения и индикацией качества данных. Параметры, вышедшие за пределы уставок, выделяются цветом. Для каждого параметра доступен переход к графику изменения во времени (тренд);

Журнал событий. хронологический список событий с возможностью фильтрации по типу, устройству и уровню критичности. Новые события добавляются в реальном времени через WebSocket. Аварийные события сопровождаются звуковым сигналом и требуют квитирования оператором;

Панель алармов. отображает только активные аварийные состояния, требующие внимания оператора. Алармы отсортированы по уровню критичности и снабжены рекомендациями по устранению;

Панель трендов. интерактивные графики изменения параметров во времени с возможностью выбора временного диапазона, масштабирования и наложения нескольких параметров на один график. Для построения графиков используется библиотека Chart.js.

При проектировании цветовой палитры интерфейса использован принцип минимализма: основной фон — тёмно-серый (#2C3E50) для снижения утомляемости глаз при длительной работе, цвета индикации соответствуют стандарту МЭК 60073 «Основные и общие правила кодирования и индикации»: зелёный — нормальное состояние, жёлтый — предупреждение, красный — авария, синий — информационное сообщение [18].

Для передачи данных между сервером и клиентским интерфейсом используется два механизма. REST API (HTTP-запросы) применяется для получения исторических данных, конфигурации устройств и выполнения команд управления. WebSocket используется для передачи обновлений в реальном времени: новых телеизмерений, событий и изменений состояния устройств. Такое сочетание обеспечивает оптимальное распределение нагрузки: REST API обрабатывает относительно редкие запросы больших объёмов данных, а WebSocket обеспечивает мгновенную доставку оперативной информации [19].

Для обеспечения безопасности доступа в прототипе реализованы механизмы аутентификации (проверка логина и пароля) и авторизации (разграничение прав доступа на уровне ролей: оператор, инженер, администратор). Все действия пользователей протоколируются в журнале событий [20].

Таким образом, разработанный прототип SCADA-системы реализует полный цикл обработки телеметрических данных: от приёма по протоколу МЭК 60870-5-104 до визуализации в веб-интерфейсе диспетчера. Модульная архитектура прототипа позволяет расширять функциональность без существенной переработки базовых компонентов.

Отдельного рассмотрения заслуживает процесс выполнения дистанционного управления реклоузером через интерфейс диспетчера. Команда телеуправления является критически важной операцией, требующей повышенных мер безопасности для предотвращения ошибочных и несанкционированных действий.

Процесс телеуправления реализован по схеме «Select-Before-Operate» (SBO), предусмотренной стандартом МЭК 60870-5-104. Последовательность действий следующая. Диспетчер выбирает на мнемосхеме реклоузер, которым необходимо управлять, и нажимает кнопку «Управление». Система отображает диалоговое окно с текущим состоянием реклоузера и доступными командами (включить/отключить). После выбора команды система отправляет команду типа «Select» (C_SC_NA_1 с флагом SE=1) на контроллер реклоузера и ожидает подтверждения готовности. При получении положительного подтверждения (Activation Confirmation) диспетчеру предлагается подтвердить выполнение команды. После подтверждения отправляется команда «Execute» (C_SC_NA_1 с флагом SE=0), и система ожидает подтверждения выполнения (Activation Termination). Все этапы процесса протоколируются в журнале событий с указанием имени оператора, времени и результата.

Для предотвращения ошибочных действий в интерфейсе реализованы следующие защитные механизмы: подтверждение команды двойным нажатием; отображение предупреждения при попытке управления устройством с истёкшей сессией связи; блокировка одновременного управления несколькими реклоузерами одним оператором; автоматическая отмена команды при отсутствии подтверждения от контроллера в течение 30 секунд (таймаут t1 протокола IEC 104).