Глава 4. Оценка эффективности и перспектив внедрения системы мониторинга

4.1 Анализ работы прототипа системы мониторинга в различных режимах эксплуатации

Для верификации работоспособности разработанного прототипа SCADA-системы проведено тестирование в трёх основных режимах эксплуатации: нормальном, аварийном и при потере канала связи. Тестирование выполнено с использованием программного имитатора контроллера реклоузера, моделирующего передачу телеметрических данных по протоколу МЭК 60870-5-104 [1].

В нормальном режиме эксплуатации имитатор генерировал периодические телеизмерения (напряжение, ток, мощность, частота) с интервалом 2 секунды и случайными вариациями значений в пределах нормального рабочего диапазона. Тестирование в нормальном режиме проводилось непрерывно в течение 72 часов. Результаты тестирования представлены в таблице 5.

Таблица 7 – Результаты тестирования в нормальном режиме

| Показатель | Требуемое значение | Фактическое значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Время приёма телеизмерения | ≤ 2 с | 1,2–1,8 с | Соответствует |
| Время обработки и записи в БД | ≤ 100 мс | 15–40 мс | Соответствует |
| Время отображения в интерфейсе | ≤ 500 мс | 120–300 мс | Соответствует |
| Потеря данных за 72 ч | 0% | 0% | Соответствует |
| Загрузка CPU сервера | ≤ 30% | 8–12% | Соответствует |
| Потребление RAM сервера | ≤ 2 ГБ | 350–450 МБ | Соответствует |
| Объём БД за 72 ч (3 устройства) | – | 185 МБ | – |

В аварийном режиме имитатор моделировал следующие сценарии: короткое замыкание на линии (резкое возрастание тока до 3–5 кратных значений с последующим срабатыванием защиты), перенапряжение (увеличение напряжения выше 110% номинального), обрыв фазы (падение тока одной фазы до нуля). Для каждого сценария фиксировались: время обнаружения аварии системой, корректность классификации события и время доставки уведомления на рабочую станцию диспетчера [2].

Результаты тестирования в аварийном режиме представлены в таблице 6.

Таблица 8 – Результаты тестирования в аварийном режиме

| Сценарий | Время обнаружения, мс | Корректность классификации | Время уведомления, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| Короткое замыкание | 120–180 | 100% | 250–400 |
| Перенапряжение | 85–130 | 100% | 200–350 |
| Обрыв фазы | 150–220 | 100% | 300–450 |
| Замыкание на землю | 130–190 | 100% | 280–420 |
| Потеря питания ТП | 2000–3000 | 95% | 2500–3500 |

Тестирование при потере канала связи проводилось путём программного разрыва TCP-соединения между имитатором и сервером SCADA. Фиксировались: время обнаружения потери связи, поведение системы в период отсутствия связи и корректность восстановления данных после возобновления соединения [3].

Система обнаружила потерю связи через 15–20 секунд (определяется таймаутом тестовых кадров TESTFR протокола IEC 104). В период отсутствия связи на мнемосхеме диспетчера состояние реклоузера отображалось как «Нет связи» (жёлтый цвет), а все телеизмерения от данного устройства помечались дескриптором качества «Invalid». После восстановления соединения имитатор передал буферизованные данные за период потери связи, которые были корректно обработаны и записаны в базу данных с сохранением оригинальных меток времени. Время полной синхронизации после восстановления связи составило от 3 до 8 секунд в зависимости от объёма накопленных данных [4].

Дополнительно было проведено нагрузочное тестирование прототипа для оценки предельной производительности системы. В ходе теста количество имитируемых устройств последовательно увеличивалось с 3 до 100, при этом каждое устройство передавало 40 аналоговых параметров с периодом 2 секунды. Результаты нагрузочного тестирования показали следующее: при 10 устройствах (400 параметров) загрузка CPU составила 15%, потребление RAM — 480 МБ, время обработки одного пакета — 25 мс; при 30 устройствах (1 200 параметров) загрузка CPU достигла 35%, RAM — 620 МБ, время обработки — 45 мс; при 50 устройствах (2 000 параметров) загрузка CPU составила 55%, RAM — 850 МБ, время обработки — 75 мс; при 100 устройствах (4 000 параметров) загрузка CPU достигла 90%, RAM — 1,4 ГБ, время обработки — 150 мс.

Нагрузочное тестирование выявило узкое место в подсистеме записи в базу данных: при количестве устройств более 50 начинает сказываться ограничение SQLite на количество одновременных операций записи. Для промышленного применения необходим переход на СУБД PostgreSQL с поддержкой параллельной записи и партиционирования таблиц.

Также было проведено тестирование сценария одновременного срабатывания защит нескольких реклоузеров (каскадное отключение). При одновременном получении аварийных телеграмм от трёх реклоузеров система корректно обработала все события, сформировала три отдельных аларма и передала их на рабочую станцию диспетчера в течение 500 мс. Журнал событий корректно отобразил последовательность срабатываний с точностью до миллисекунды, что подтвердило правильность работы механизма временных меток.

4.2 Влияние внедрения SCADA на управляемость и надёжность распределительной сети

Оценка влияния внедрения SCADA-системы на показатели надёжности электроснабжения выполнена на основе статистических данных о технологических нарушениях на типовом участке ВЛ 10 кВ филиала ПАО «Россети» протяжённостью 18 км, обслуживающем 12 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с общей нагрузкой около 3500 потребителей [5].

Для оценки используются международные индексы надёжности электроснабжения SAIDI и SAIFI, рекомендованные стандартом IEEE 1366:

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) — средняя продолжительность перерывов электроснабжения на одного потребителя за год, измеряется в часах/год;

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) — среднее количество перерывов электроснабжения на одного потребителя за год, измеряется в ед./год.

SAIDI = Σ(ri × Ni) / NT	(4.1)

где ri — длительность i-го перерыва электроснабжения, ч; Ni — количество потребителей, затронутых i-м перерывом; NT — общее количество обслуживаемых потребителей.

SAIFI = ΣNi / NT	(4.2)

где Ni — количество потребителей, затронутых i-м перерывом; NT — общее количество обслуживаемых потребителей.

Таблица 9 – Сравнение показателей надёжности до и после внедрения SCADA

| Показатель | Без SCADA | С SCADA (прогноз) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время обнаружения аварии | 2–6 ч | 0,25–0,5 ч | В 6–12 раз |
| Время локализации повреждения | 1–3 ч | 0,1–0,3 ч | В 5–10 раз |
| Среднее число аварий в год | 12 | 12* | – |
| Среднее время восстановления | 4,5 ч | 1,2 ч | В 3,8 раза |
| SAIDI, ч/год | 15,8 | 4,2 | В 3,8 раза |
| SAIFI, ед./год | 3,4 | 2,1** | В 1,6 раза |
| Недоотпуск электроэнергии, МВт·ч/год | 42,5 | 11,3 | В 3,8 раза |

Примечание: * — SCADA-система не уменьшает количество аварий на линии, но сокращает время реагирования; ** — снижение SAIFI обусловлено уменьшением зоны отключения за счёт автоматического секционирования реклоузерами.

Как видно из таблицы 7, наиболее значительное улучшение достигается по показателю SAIDI: среднее время перерывов электроснабжения сокращается с 15,8 до 4,2 часов на потребителя в год, что обусловлено кардинальным сокращением времени обнаружения и локализации повреждения. При наличии SCADA-системы диспетчер получает информацию о срабатывании защиты реклоузера в течение нескольких секунд (вместо нескольких часов при традиционной системе оповещения через звонки потребителей), а место повреждения определяется автоматически по данным о том, какие именно реклоузеры зафиксировали сверхтоки [6].

Экономический эффект от сокращения недоотпуска электроэнергии рассчитывается по формуле (4.3).

Эн = (Wн.без – Wн.с) × Тэ	(4.3)

При среднем тарифе 5,5 руб./кВт·ч экономический эффект от сокращения недоотпуска составляет: Эн = (42,5 – 11,3) × 1000 × 5,5 = 171 600 руб./год на один участок ВЛ. Дополнительный экономический эффект формируется за счёт сокращения затрат на выездные осмотры линии и оплату труда ремонтного персонала [8].

где Wн.без и Wн.с — недоотпуск электроэнергии без SCADA и с SCADA соответственно, МВт·ч/год; Тэ — средний тариф на электроэнергию для конечных потребителей [7].

Рисунок 4 – Сравнение показателей надёжности и времени реакции на аварии

4.3 Сравнение разработанного решения с существующими SCADA-решениями

Для объективной оценки конкурентоспособности разработанного прототипа проведён сравнительный анализ с тремя коммерческими SCADA-системами, широко применяемыми в электросетевом комплексе России: Siemens WinCC, MasterSCADA (компания «ИнСАТ») и платформа «ЭНТЕК» (компания «ТомскСофт»). Сравнение выполнено по критериям, наиболее значимым для задачи мониторинга ВЛ 6–10 кВ [9].

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 8.

Таблица 10 – Сравнение прототипа с коммерческими SCADA-системами

| Критерий | SmartGrid Line | Siemens WinCC | MasterSCADA | ЭНТЕК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость лицензии (30 устр.) | 0 руб. | от 500 тыс. руб. | от 200 тыс. руб. | от 80 тыс. руб. |
| TCO за 5 лет (30 устр.) | 4 045 тыс. руб. | 4 150 тыс. руб. | 3 150 тыс. руб. | 2 800 тыс. руб. |
| Протоколы | IEC 104 | IEC 104, 61850, OPC UA, Modbus | IEC 104, Modbus, OPC UA | IEC 104, Modbus |
| Масштабируемость (макс. устр.) | 100* | 256 000 | 500 000 | 100 000 |
| Задержка обработки (мс) | 15–40 | 20–50 | 25–60 | 30–80 |
| Задержка отображения (мс) | 120–300 | 200–500 | 150–400 | 300–800 |
| Веб-интерфейс (WebSocket) | Да (встроенный) | Доп. модуль | Да | Нет |
| Работа на Linux | Да | Нет | Да | Да |
| Открытый исходный код | Да | Нет | Нет | Нет |
| Мобильный доступ | Да (адаптивный) | Доп. модуль | Да | Нет |
| Горячее резервирование | Нет** | Да | Да | Частично |
| Реестр отечест. ПО | Нет*** | Нет | Да | Да |
| Техническая поддержка | Самостоят. | Ограничена**** | Полная | Полная |

Примечания к таблице 9: * — ограничение прототипа, при доработке масштабируется; ** — в прототипе не реализовано, предусмотрено архитектурой; *** — возможно включение после доработки до промышленного уровня; **** — техническая поддержка Siemens ограничена в связи с санкционным режимом.

Сравнительный анализ показывает, что по ключевому для задачи мониторинга ВЛ показателю — задержке обработки данных — прототип SmartGrid Line демонстрирует лучшие результаты: 15–40 мс против 20–50 мс у WinCC и 25–60 мс у MasterSCADA. Задержка отображения данных в веб-интерфейсе составляет 120–300 мс, что в 1,3–2,7 раза быстрее конкурентов за счёт прямого WebSocket-канала без промежуточных шлюзов. При этом стоимость лицензии равна нулю, а TCO за 5 лет для типовой инсталляции на 30 устройств составляет 4 045 тыс. руб. — сопоставимо с WinCC (4 150 тыс. руб.) и MasterSCADA (3 150 тыс. руб.) [10].

Открытый исходный код позволяет адаптировать систему под конкретные требования заказчика без зависимости от вендора. Кроссплатформенность (работа на Linux) соответствует требованиям импортозамещения операционных систем. Встроенный веб-интерфейс с поддержкой WebSocket обеспечивает мониторинг в реальном времени без необходимости установки дополнительных модулей.

Вместе с тем, прототип имеет объективные ограничения: масштабируемость ограничена 100 устройствами (SQLite не предназначена для высоконагруженных систем, переход на PostgreSQL увеличит предел до 10 000+ устройств); отсутствует горячее резервирование (реализуемо на этапе промышленной доработки); нет сертификации и включения в реестр отечественного ПО. Также прототип поддерживает только протокол МЭК 60870-5-104, тогда как WinCC поддерживает 4+ протокола, что ограничивает интеграцию с разнородным оборудованием [11].

Рисунок 5 – Сравнение задержек обработки и совокупной стоимости владения SCADA-систем

4.4 Учёт рыночных тенденций и перспектив промышленного внедрения системы

Анализ рыночных тенденций в области автоматизации распределительных электрических сетей позволяет оценить перспективы коммерциализации разработанного решения и определить его целевую нишу [12].

Российский рынок систем автоматизации электросетей характеризуется следующими ключевыми тенденциями:

Импортозамещение. в условиях ограничения поставок зарубежного оборудования и программного обеспечения электросетевые компании активно ищут отечественные аналоги SCADA-систем. По данным ПАО «Россети», доля импортного ПО в АСУ ТП подстанций составляет около 60%, и к 2027 году планируется снизить этот показатель до 20%. Это создаёт значительный спрос на отечественные разработки, включая решения с открытым исходным кодом;

Цифровая трансформация. программа цифровой трансформации электросетевого комплекса предусматривает оснащение средствами телемеханики 100% питающих центров и не менее 50% распределительных линий 6–10 кВ к 2030 году. При текущем уровне автоматизации ВЛ 6–10 кВ около 15–20% это означает необходимость оснащения более 200 000 км линий, что формирует рынок объёмом десятки миллиардов рублей;

Переход к открытым стандартам. отрасль движется от проприетарных протоколов к открытым стандартам (МЭК 61850, МЭК 60870-5-104, OPC UA), что снижает барьеры входа для новых разработчиков и повышает интероперабельность систем;

Облачные технологии и IIoT. появление платформ промышленного Интернета вещей и облачных SCADA-систем открывает новые возможности для мониторинга территориально распределённых объектов при минимальных затратах на инфраструктуру.

Экономическая оценка внедрения разработанного решения выполнена для типового сценария: оснащение системой мониторинга 10 участков ВЛ 10 кВ (30 реклоузеров) в одном районе электрических сетей. Расчёт экономического эффекта представлен в таблице 9.

Таблица 11 – Экономическая оценка внедрения системы мониторинга

| Статья затрат/доходов | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Единовременные затраты: |  |
| Серверное оборудование (основной + резервный) | 850 |
| Лицензии ПО (нет, открытый код) | 0 |
| Коммуникационное оборудование (30 SIM-карт) | 45 |
| Настройка и пусконаладка | 600 |
| Обучение персонала | 150 |
| Итого единовременные затраты | 1 645 |
| Ежегодные затраты: |  |
| Мобильная связь (30 SIM × 500 руб./мес.) | 180 |
| Техническая поддержка | 300 |
| Итого ежегодные затраты | 480 |
| Ежегодный экономический эффект: |  |
| Сокращение недоотпуска электроэнергии | 1 716 |
| Сокращение затрат на выездные осмотры | 540 |
| Снижение затрат на ремонт (раннее обнаружение) | 380 |
| Итого ежегодный эффект | 2 636 |
| Чистый ежегодный эффект | 2 156 |
| Срок окупаемости | 0,76 года |

Как показывает расчёт, срок окупаемости внедрения системы мониторинга составляет менее одного года, что свидетельствует о высокой экономической эффективности решения. Основной экономический эффект формируется за счёт сокращения времени обнаружения и устранения аварий, что приводит к уменьшению недоотпуска электроэнергии и штрафных санкций за нарушение качества электроснабжения [13].

Перспективы развития разработанного решения включают следующие направления: масштабирование системы для мониторинга сотен и тысяч объектов с переходом на СУБД PostgreSQL и микросервисную архитектуру; добавление модулей предиктивной аналитики на основе алгоритмов машинного обучения для прогнозирования аварий; интеграция с ГИС-платформами для визуализации объектов на карте; разработка мобильного приложения для аварийных бригад; прохождение процедуры включения в Единый реестр российских программ [14].

Проведённый анализ SWOT-факторов показывает, что к сильным сторонам разработки относятся: открытый исходный код, низкая стоимость внедрения, соответствие стандартам МЭК, кроссплатформенность. К слабым сторонам: отсутствие промышленной сертификации, ограниченная масштабируемость прототипа, необходимость доработки до промышленного уровня. Возможности определяются растущим спросом на отечественные SCADA-решения и государственной поддержкой импортозамещения. Угрозы связаны с конкуренцией со стороны крупных отечественных разработчиков (ИнСАТ, ТомскСофт) и потенциальным ослаблением санкционного давления [15].

Таким образом, результаты оценки эффективности подтверждают работоспособность и экономическую целесообразность разработанного прототипа SCADA-системы для мониторинга ВЛ 6–10 кВ. Разработка имеет значительный потенциал для коммерциализации в условиях растущего спроса на отечественные решения в области автоматизации электросетей.

Рисунок 6 – Структура экономического эффекта и срок окупаемости